脚手架工程施工工艺标准

1 适用范围

适用于本企业承建的建筑工程施工中脚手架的搭设施工。

2 引用标准、术语

2.1 引用标准

2.1.1 广东省电力工业局第一工程局职业健康安全、环境、质量管理体系文件

2.1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(第一篇 土建工程篇) (1995-4-1实施)

2.1.3 《电力建设施工及验收技术规范》 (建筑工程篇,SDJ69—87)

2.1.4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）

2.1.5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）

2.1.6 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-91）

2.1.7 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

2.1.8 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2000）

2.1.9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）等。

2.2 引用术语

脚手架：为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。

门式钢管脚手架：以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构，再设置水平加固杆、剪刀撑、扫地杆、封口杆、托座与底座，并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种标准化钢管脚手架。

参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2000）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）和广东省电力工业局第一工程局职业健康安全、环境、质量管理手册等中的有关术语。

3 施工准备

3.1 材料及主要机具

3.1.1 施工材料

门式钢管脚手架的施工材料：标准门架其他构件（包括连接棒、锁臂、交叉支撑、水平架、挂扣式脚手板、底座（可调底座、固定底座）与托座等）。

扣件式钢管脚手架的施工材料：φ48×3.8mm钢管、扣件、脚手板（可采用钢、木、竹材料制件）、连墙杆等。

其他施工材料：铁丝、顶托、安全网、档脚板、垫板(可采用钢、木、混凝土制件)等。

3.1.2 施工机具

塔吊、汽车吊、汽车、经纬仪、水准仪、对讲机、钢卷尺、吊线、铁锤、把手等。

3.2 作业条件

3.2.1 单位工程施工组织设计已列入脚手架工程的施工设计，其中施工设计的内容应包括：脚手架的平、立、剖面图；脚手架基础作法；连墙件的布置及构造；脚手架的转角处、通道洞口处构造；脚手架的施工荷载限值；脚手架的计算，一般包括脚手架稳定或搭设高度计算以及连墙件的计算、分段搭设或分段卸荷方案的设计计算，具体详见《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2000）和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）；脚手架搭设、使用、拆除等的安全措施等。

3.2.2 脚手架搭设前，工程技术负责人应按本规程和施工组织设计要求向搭设和使用人员做技术和安全作业要求的交底。

3.2.3 应按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、门架、配件、加固件、脚手板等进行检查验收，不合格产品不得使用。

3.2.4 经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

3.2.5 应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并使排水畅通。

3.2.6 当脚手架基础下有有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。

4 操作工艺

4.1 工艺流程

脚手架基础验收合格→放线定位→搭设脚手架→脚手架搭设验收→脚手架使用和维护→拆除脚手架→清理现场

4.2 操作方法

4.2.1 脚手架地基与基础的施工，必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）的有关规定进行。脚手架底座面标高宜高于自然地坪50mm。

4.2.2 脚手架基础经验收合格后，应按施工组织设计的要求放线定位。

4.2.3 脚手架的搭设。

脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。每塔完一步脚手架后，应按规范的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

门式钢管脚手架的搭设: 底座、垫板准确安放→自一端向另一端延伸安装门架，并逐层改变搭设方向→紧随门架的安装及时设置交叉支撑、水平架→连墙件的搭设→搭设钢梯→完善档脚板、栏杆、脚手板→张挂安全网

扣件式钢管脚手架的搭设：底座安放→搭设纵向和横向扫地杆→立杆搭设→搭设纵向水平杆、横向水平杆→搭设连墙件、剪刀撑、横向斜撑等→作业层、斜道的栏杆、脚手板和挡脚板的搭设→安全网张挂

4.2.4 脚手架的验收。

脚手架搭设完毕或分段搭设完毕，应按施工方案、脚手架安全技术规范和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的要求对脚手架工程质量进行检查，经检查合格后方可交付使用。

4.2.5 脚手架的使用管理与维护。

脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收：①基础完工后及脚手架搭设前；②作业层上施加荷载前；③每搭设完10～13m高度后；④达到设计高度后；⑤遇有六级大风与大雨后；⑥寒冷地区开冻后；⑥停用超过一个月。

在脚手架使用中，应定期检查下列项目：①杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；②地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空；③扣件螺栓是否松动；④ 高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合脚手架安全技术规范许可的规定；⑤安全防护措施是否符合要求；⑥操作层上施工荷载应符合设计要求，不得超载, 不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件；⑦严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等；⑧作业需要时，临时拆除交叉支撑或连墙件应经主管部门批准，并应符合有关规定。

4.2.6 脚手架的拆除。

拆除脚手架前，应设置警戒区，由专职人员负责警戒，先清除脚手架上的材料、工具和杂物。脚手架的拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行；同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行，最后拆除连墙件；拆下的门架、钢管与配件，应成捆用机械吊运或由井架传送至地面。

4.2.7. 施工现场清理。

运至地面的构配件应按脚手架安全技术规范的规定及时检查、整修与保养，并按品种、规格随时码堆存放。

5 质量标准

建筑施工门式钢管脚手架、扣件式钢管脚手架的检查和评价依据是《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）进行，详见《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）表3.0.4-1、3.0.4-2和3.0.4-3。

5.1 主控项目

（略）

5.2 一般项目

（略）

5.3 成品保护

5.3.1. 脚手架四侧张桂“请注意成品保护”警示牌，教育广大员工做好成品保护交底。

5.3.2 安装拆除脚手架时，作业人员必须轻拿轻放，严禁使用榔头等硬物击打拆除，钢管、扣件、工具等必须人工传递严禁高空乱掷、乱砸，防止砸坏材料等。

5.3.3 施工机械须进入脚手架场地施工时，必须设防护警示栏杆，专人监护。

5.3.4 严禁在脚手架上拌砂浆、电焊或切割铁件。

5.3.5 浇筑混凝土和焊接作业时防止污染、损坏脚手架和安全网。

6.1 安全危险危害辩识和控制措施

脚手架施工作业过程可能存在主要的安全危害、危险因素及控制措施如下：

| 作业活动 | 危 险 因 素 | 可能导致的事故 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相邻运行区域施工 | 施工人员误入运行区域 | 人身伤害设备事故电网事故 | 隔离围蔽 |
| 施工用电 | 用电管理措施不到位；接地与接零保护不符合要求；无漏电保护或漏电保护设置不当；配电箱不符合要求；配电线路老化残损。 | 触电 | 制定用电管理制度，使用三相五线制，实行三级用电保护，使用标准电源箱。 |
| 脚手架搭设 | 人员违章作业；安全防护设施不完善 | 高处坠落 物体打击 | 挂设安全网，搭设隔离平台。 |
|  | 无警戒区、无人监护 | 物体打击 | 设立警界区，专人监护。 |
| 上部结构施工 | 脚手架不符合规范；脚手架荷载过大。 | 垮塌 | 制定技术方案 |
|  | 人员违章作业；安全防护设施不完善（孔洞、临边等）。 | 高处坠落 物体打击 | 完善安全围栏与盖板。 |
|  | 无警戒区域。 | 物体打击 | 设立警界标识。 |
| 焊接作业 | 作业区域有易燃且无可靠遮蔽； | 火灾 | 采用可靠遮蔽 |
|  | 焊接用品不符合要求 | 烫伤、触电 | 用合格的焊接用品 |
| 车辆运输 | 管理制度不到位；驾驶员素质不高；设备状况不良；运输道路状况不良；交通标志不明。 | 车辆伤害 | 加强驾驶员素质教育 加强车辆维修保养 |

6.2 施工环境危害辩识和控制措施

| 作业活动 | 影 响 环 境 管 理 因 素 | 可能导致的事故 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料堆放 清理现场 排架拆除 | 建筑垃圾 | 污染环境 | 1、及时清理场地，垃圾集中用填埋或外运处理。 2、废木头等会漂浮于水面的物质有专人清理。 3、现场的设施、设备专人管理，需处理或运走的及时处理。 |
| 脚手架配件及设备检修 | 脚手架配件检修、清洗作业处等和施工设备产生污染液体处理不当 | 造成环境污染 | 污染液体经排水沟汇集，再通过沉淀、隔油、加药等物理化学处理，检测达标后才能排放。 |

7 注意问题

7.1 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。

7.2 搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

7.3 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等，应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的有关规定执行。作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上；严禁悬挂起重设备。

7.4 脚手架用于模板支撑时，荷载应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）及《组合钢模板技术规范》（GBJ214）中有关规定取值，并进行荷载组合。拆除脚手架时混凝土结构尚应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）的规定。

7.5 在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；连墙件。

7.6 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上；严禁悬挂起重设备。

7.7 钢管上严禁打孔，严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；

7.8 拆除脚手架时，应符合下列规定：拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业； 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

7.9 不详之处见脚手架安全技术规范和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

7.10 本施工工工艺标准仅包括门式钢管脚手架和扣件式钢管脚手架，滑升式脚手架、附着式升降脚手架（提升架或爬架）详见《烟囱工程施工工艺标准》（GY1811-2003）和《冷却塔工程施工工艺标准》（GY1812-2003）。

8 记录

8.1 脚手架工程的施工方案（含设计计算书）

8.2 施工日记

8.3 工程质量检查日记

8.4 施工技术交底卡

8.5 脚手架沉降观测记录

8.6 脚手架检查评分表

8.7 脚手架施工材料的材质检验报告等。