- 唐山市某工业区配水网施工组织设计

- 第1章 编制依据

唐山市某工业区配水网工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写:
　　1．工程招标文件；
　　2．《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；
　　3．《给排水构筑物施工及验收技术规范》（GBJ141-90）；
　　4．《工程测量规范》（GB50026-93）；
　　我单位根据上述有关资料和现场踏勘，结合现场实际情况，经深入调查研究，并结合我单位多年的施工实践，由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

- 第2章 工程概况

一、地理位置

某工业区配水网工程位于工业园区内，本工程为向阳道纬11路、A4路、A11路、滨水东街等部分配水管网工程。

二、水文气象

曹妃甸属冀东平原的一部分，本地区属暖温带滨海半湿润大陆性季风气候，四季分明。冬季多北风，寒冷干燥；夏季多偏南风，炎热潮湿。

本地区多年平均降水量650.2mm。降水年际变化比较大，最大年份 1964年降水量1183.7mm；最小年份1968年降水量335.3mm，丰枯比3.5。

工程附近多年平均高潮位2.53m(以当地理论最低潮面起算，下同。理论深度基准面低于1985年国家高程基准面1.77m)，多年平均低潮位1.01m，多年平均潮位1.78m，100年、50年、20年及10年一遇高潮位分别为4.01m、3.91m、3.54m及3.27m。

三、工程地质

曹妃甸一带为滦河三角洲平原海岸，具有双重岸线特征，其中内侧大陆岸线为沿滦河古三角洲前沿发育的冲积、海积平原，沿岸多盐田，潮滩发育。

在勘探深度范围内，工程区内分布的地层岩性由老至新依次为：第四系上更新统海相沉积(mQ3)的粘土、壤土；第四系上更新统陆相沉积(alQ3)的壤土、砂壤土、粉砂；第四系全新统海相沉积(mQ4)的壤土、淤泥质壤土、砂壤土、粉砂；第四系全新统人工吹填土(mlQ4)，岩性为砂壤土和粉砂的混合土。

工程区内可能发生液化的砂性土埋深范围在3.5～11.9m之间，高程在1.23～-7.53m以内。揭露土层液化等级为轻微～严重，液化指数15.46～20.9。

- 四、对外交通

本工程工区南侧为曹妃甸港口，东侧靠近林雀堡至曹妃甸岛的通岛公路，交通便利，外来物资可由公路运输。

- 第3章 工程目标

- 一、工程质量目标

本工程的质量标准为合格。我公司承诺工程质量目标为“合格”，力争市优。

我单位要充分发挥自身企业的优势，本着“质量就是生命”的宗旨，严格按照质量管理模式组织施工，成立过硬的项目经理部，全面履行施工合同及对甲方的承诺，保证工程目标的实现。

- 二、主体工程项目

- 本工程建设项目有、沟槽开挖填筑山皮石、石屑回填、钢管铺设、焊接，PE管铺设、焊接，混凝土工程、检查井砌筑。

- 三、临时工程项目

（1）施工交通工程：对外交通主要是公路。场内交通主要为我标段为完成承建的工程项目而修筑的临时施工道路。

（2）房屋建筑工程：包括工棚、仓库及办公与生活营地营造；

（3）其它临时工程：包括场地排水、施工风水电系统、贮运设施、停放场地、辅助企业、场地平整以及其他临建工程。

其中：

施工排水：下雨期间基坑排水、堆料场等的临时排水设施及运行和维护；

施工供电：由承包人自行解决

施工供水：承包人自行解决

上述其它临时工程中的其它项目包括以下内容(但不限于)：

（1） 施工供风；

（2）施工照明；；

（3）施工通信；

（4）混凝土生产系统；

（5）施工机械修配和加工厂；

（6）堆料场；

（7）环境保护设施：废(污)水处理系统及其它环境污染治理设施；

（8）临时生产管理设施；

（9）安全防护措施。

- 四、工期目标:

- 开工日期2009年8月25日（以业主单位确定开工日期为准）

- 完工日期2009年12月22日（以业主单位确定完工日期为准）

- 五、现场管理目标:

施工现场按文明安全工地标准进行布置和管理，确保工地安全文明施工。
六、安全施工目标：

我们将认真贯彻执行国家、各部委及水电行业和本单位指定的有关文明施工的各项方针、政策、标准、法规及守则，创文明施工先进工地。

建立健全各项安全生产管理制度，完善安全生产技术措施。作到文明及安全施工处处有人抓，时时有人管。在整个工程建设期内，杜绝重大以上人身伤亡和设备事故，施工中，轻重伤发生率控制在规定指标内，创建一流的文明施工、安全生产环境。

坚持“安全第一、预防为主”的方针，实行专管与群管相结合，加强预测和监控，实现“无重伤以上事故，工伤率控制在0.5‰以下，无机械设备事故，无火灾事故，无质量安全事故”的安全生产目标。

第4章施工总布置

一、施工总布置原则

根据招标文件的要求，结合现场的实际情况以及施工总进度的安排，确定风、水、电、通讯系统，施工道路，生产辅助临建设施，办公及生活福利设施以及冬季、雨季施工布置等。施工总布置原则如下：

供风、供水、供电系统应满足性能可靠、技术可行、经济合理,应尽量布置到施工负荷最大的工作面附近并能满足不同施工时段的要求。

全部临时设施的平面位置和占地范围，不超出发包人规定的征地界限。按照发包人的统一规划，临建设施应尽量集中布置，减少占地面积。

集中与适当分散相结合，利于生产、方便生活、易于管理。生活办公区和施工工厂区要按照消防的有关规定进行布置，并配备适量的消防设施。

根据以上原则及发包人的规划安排，本标段在业主指定的范围内修筑生活及办公用房，并生产临建区进行规划。生产临建区主要布置有钢结构制作厂、机械修配厂、木材加工厂、钢筋加工厂、试验室、综合仓库等各类设施。

施工总布置具体布置根据现场实际情况以满足施工要求为主，施工临时建筑、设施现场确定位置后需报建设单位批准后方可进行施工场地总体规划。

二、施工道路

对外交通主要是公路,某工业区配水管网工程地处曹妃甸港口北侧，东侧临近邻林雀堡至曹妃甸岛的通岛公路，交通较为便利，外来物资可由公路运输，同时可充分利用工业区现有道路以满足其他场外运输要求。

场内交通主要为我标段为完成承建的工程项目而修筑的临时施工道路。场内道路可根据现场情况修筑山皮石临时施工道路，场内施工道路布置以满足施工为主。

施工期间应负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。

修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。

三、施工和生活供水

本工程施工生产、生活用水自行解决。根据本工程实际情况我单位拟在施工营地设10t储水罐1个以保障工程用水需要，并配备5t水罐车2台（主要为储水罐运水、满足施工现场用水的运输），另外配备小型水桶若干个以满足现场不同位置的用水需要。

四、施工供电

（1）施工电源

根据招标文件要求、施工用电自行解决，结合实际情况我单位拟为本工程配备100kw柴油发电机组3台；50(kw)柴油发电机组2台；20(kw) 柴油发电机1台以满足生产、生活需要。

（2）施工用电安全措施

为了保证施工生产正常进行，保证人身安全，施工中应做到如下用电要求：

凡是与电有可能接触的人员，在施工前应进行一次安全用电知识学习，使每个职工都懂得安全用电知识，并掌握触电急救的方法。

电气设备的采购，使用，管理应严格执行国家或部委有关设备管理与使用的技术标准，并根据设备使用手册制定的具体规定，正确使用、管理。

对于一些经常移动的设备，要有临时接地措施，并在电源侧安装漏电保护装置。

设备的外壳应可靠接地，接地电阻应符合有关规程规定，易受雷击、可燃、易爆场所应设置防雷保护装置。

经常检查用电设备及临时线路、电缆的绝缘情况，责任落实到人，检查结果应有书面记录，重点部位应有专人负责，发现问题要及时处理。

电气工作人员要持证上岗，禁止无证操作。

电气工作操作时，要严格执行“两票”“三制”制度，杜绝一切违章操作。

电工作业及经常接触带电设备的人员，应配齐辅助绝缘工具，防止发生触电事故。

在不便于使用常规照明设备的工作面，应采用特殊的照明措施。在潮湿场所钢筋网中易触电的场所和部位的照明应采用36V电压照明，在水中作业应采用24V以下的电压。

电器设备安装时要制定安全技术措施，保证人身与设备安全。

开关熔丝应选择合理，不应用其它的金属丝代替，电流较大的电器启动时应按照规程使用磁力启动器或交流接触器。

在施工作业区，对一些有可能触电的区域供电设施必须设置明显的警示标志，并应设防护装置。

工地内临时设备用电应采用电缆线、橡皮线不应在地面上铺设，而是应用木杆架设，并有足够的高度。电缆线通过道路时应采用架起或在地下穿管铺设，应安全可靠。

工地安装电器装置、接线等应找电工，不得私自接线。

定期召开安全用电会议，找问题查隐患，制定预防事故的措施。

由主管领导牵头检查预防事故隐患的措施的落实。

安全部门要督促用电安全，发现轻视麻痹思想要及时进行教育，对违章行为依据有关的规定进行处理。

五、施工通讯

施工通讯目标：实现施工区内的调度﹑指挥﹑联络﹑信息反馈等；

实现对外业务﹑通信﹑网络信息等。

（1）通讯方式

根据招标文件，工程区域已有中国网通、中国移动、中国联通的通讯光缆和基站。工程施工通讯，主要采用移动电话联系，场内通讯主要采用对讲机联系。

（2）信函及信息

在当地邮电部门申请一部传真机，实现信函及文件的自动传递业务。

在办公区内的计算机设置局域网8PORT，并申请接通当地宽带网络，实现网上信息查找和E-mail邮寄业务。

六、钢筋加工厂

钢筋加工厂主要承担本工程的钢筋加工任务及本标段施工过程中所需的预埋件、部分可在现场加工的小型金属管件等金属材料的加工任务，以满足施工需求。

加工车间为简易工棚，主要设备有：钢筋弯曲机、切断机、调直机对焊机等钢筋加工机具设备。

七、木材加工厂

木材加工厂主要承担本工程的模板、钢模板、及组合式（钢木结构）模板加工任务，以满足施工需求。

木材加工厂内设有：一台MB206A型木工刨床、一台MJ104型木工圆锯机、一台MQ431A型木工多用机床。

八、混凝土拌和系统

本工程采用商品砼，根据本工程施工进度计划安排，部分混凝土需要在冬季施工。根据本工程所处地理位置的气候条件，在冬季施工混凝土时，将采取如下施工措施：

（1）尽量避开夜间低温时施工，当日均气温连续5天在5℃以下和日最低气温在-3℃以下时停止浇筑混凝土。

（2）骨料在低温季节前筛洗完毕，骨料储存采取彩条布覆盖（必要时再上覆盖草帘）保暖，防止骨料结冰；

（3）尽量缩短混凝土运输过程，并采取混凝土罐车运输。

（4）在混凝土的配合比设计时，掺用抗冻剂(或早强剂、引气剂等)，使混凝土尽早达到受冻临界强度。

（5）仓面清理采用机械方法，不采用水枪或者风水枪的方法。

（6）浇筑时采用保温模板并采用蓄热法养护，浇筑结束后，尽快用塑料薄膜加草袋进行覆盖，对混凝土进行保温。

（7）尽可能推迟拆模时间，拆模后立即覆盖保温防风材料。

（8）加强天气预报，在寒潮来临前加强对未达到设计强度的混凝土进行覆盖保温。

- 第5章 施工组织机构及机械人员配备

- 一、施工组织机构

为保证工程能按质、按量、按期完成,成立某工业区配水网工程项目经理部,强化施工现场的组织管理工作。本工程实行项目经理负责制，组建工程项目部全权负责项目管理和组织实施工程施工，其项目经理部组织机构。

1、项目经理部

在施工过程中，我公司将认真贯彻，落实“安全、质量、速度、效益”八字方针的原则，层层分解到人、落实到人。

(1)项目经理：

①项目经理部设项目经理，是工程项目总负责人，是质量和安全第一责任人，对工程质量、安全生产负完全责任。

②对业主负责。及时贯彻设计和监理工程师制订的技术和管理文件，组织职工认真学习和有效运用。

③保证按照质量保证手册所规定的和承诺的去做。

④加强内部行动的统一与团结，调动一切积极因素实现“安全第一，质量第一”的方针。

(2)项目副经理：对工程项目经理负责，协助项目经理全面负责工程施工组织管理工作和外部联络工作。

(3)项目工程师：对工程项目经理负责，负责施工全过程的技术和质量管理工作，负责和甲方工程管理处和设计单位的技术工作联络。

2、安全、质检组

安全、质检组设安全、质检组长，对项目经理负责，对安全质量保证体系的建设和运行负直接责任。分管安全保证和质量保证，其职责主要是全面管理企业安全质量工作，组织制定经理部的安全质量方针目标，对安全质量指标、安全质量计划负责，并对安全质量保证系统的工作质量负责，还要组织安全质量奖惩工作。安质组在安质组长的直接领导下，独立开展工作。在实现安全质量保证大纲的过程中，对除财务、后勤以外的各部门的安全质量保证进行检查、评审。其主要职责是：

(1)负责编制和修订安全质量保证大纲，监督大纲的有效实施，验证大纲执行的有效性。

(2)组织编制和修订安全质量保证文件。

(3)负责对供应商的资格评审工作。

(4)负责安全质量保证和安全质量检查的接口管理工作。

(5)编制和实施安质组的管理程序和实施细则，并督促各部门编制和实施本部门的安全质量保证管理程序和实施细则。

(6)实施安全质量计划，参加各项和服务的见证点、停工待检点的验证和最终验收工作。

(7)负责对不符合质检报告要求及技术部门提出的处理方案进行审核工作，并采取后续行动以保证其得到正确及时地执行。

(8)有足够的权力对不满足安全质量要求的工作或服务采取行动，包括停止工作并向项目经理报告。

(9)负责制定培训计划，并按计划对相关工种及有关人员进行培训。

(10)定期向项目经理报告安全质量情况。

3、施工技术组

(1)设施工技术组长，由项目工程师负责，直接向项目经理报告工作。

(2)主管施工技术、资料、试验、测量。

(3)编制技术管理文件，不符合项目的处理报告，质量记录，并对施工全过程进行质量、进度控制。

(4)主持编制、修改工程施工方案，批准作业指导书，负责对班组进行各道工序的技术交底工作。

(5)对施工质量全面负责，并接受质保部门监督和评审。

(6)负责对重大工程质量、安全事故分析、主持和研究，制定审定事故处理方案。

4、经营核算组

(1)设经营核算组长，由项目副经理负责，直接向项目经理报告工作。

(2)主管计划预结算控制、合同管理、经营核算。

(3)编制经营管理文件，提出经济技术指标。

(4)负责处理与业主的经济往来，组织重大经营活动。

(5)收集日常生产、经营活动的信息资料，处理经营管理中出现的问题。

5、设备物资组

(1)设备物资组长，向分管项目副经理报告设备、物资保障情况。

(2)主管设备和物资供应。

(3)编制设备管理和物资管理文件。

(4)协助有关部门做好机械车辆的调度和最优配备，指导施工机械车辆的保养与维修，使其发挥最佳经济效益。

(5)编制材料供应计划，组织材料供应，保证工程正常进行。

6、后勤组

(1)设综合组组长，在项目经理直接领导下开展工作。

(2)分管调度和行政工作。

(3)负责项目经理部的行政管理和后勤生活保障工作。

(4)负责项目经理部文秘工作，配合有关部门处理与业主的日常往来，安排项目经理部领导的经营活动。

(5)协助项目经理部安排各种会议，负责项目经理部与总部的日常联系。

7、专业施工组

在项目经理的直接领导和授权下，实施工程项目的施工活动，主要职责有：

(1)根据适用的工程文件组织实施施工，并形成记录文件。

(2)实施质量计划和工作计划。

(3)发现不合格项时，及时向质保部门或质检人员报告。

(4)实施文明安全施工，负责施工区域的场地管理和施工机具设备、材料管理。

(5)做好本经理部内部各队之间的接口工作。

(6)做好物项交工前的维修、保养工作。

- 二、质量管理领导小组

建立由项目经理任组长，项目副经理和项目工程师为副组长，专职质检员中间控制，队组基层自我检查的三级质量管理体系，做到全点、全面、全过程控制质量，坚持每天的质量例会制度，发现问题及时纠正，坚决做到前道工序不达合格的，后道工序不施工。

- 三、安全管理领导小组

成立以项目经理任组长，有关部门负责人、技术人员及各施工队组生产骨干参加的安全生产领导小组，并设专兼职安全员，负责施工过程中的安全教育，安全措施的制定落实，检查工作，确保安全生产。安全管理小组设置（见下图）。

四、主要机械、人员配备

主要机械、人员配备见下表

拟投入的主要施工机械设备表

某工业区配水管网  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 | 生产能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | CAT320B PC-220 1.0m3 | 6 | 美国 | 2006年 | 320kw | 良好 | 土方开挖 |  |
| 2 | 装载机 | XT930 | 2 | 中国 | 2007年 | 92/2200 | 良好 | 土方倒运 |  |
| 4 | 自卸汽车 | （5t) | 5 | 中国 | 2006年 | 4.51kw | 良好 | 运输 |  |
| 5 | 自卸汽车 | （10t) | 15 | 中国 | 2007年 | 9.42kw | 良好 | 运输 |  |
| 6 | 汽车式起重 | 35t | 5 | 中国 | 2008年 | 206kw | 良好 | 吊卸 |  |
| 10 | 柴油发电机组 | 100kw | 3 | 韩国 | 2007年 | 100kw | 良好 | 发电 |  |
| 11 | 柴油发电机组 | 50kw | 2 | 韩国 | 2008年 | 50kw | 良好 | 发电 |  |
| 16 | 电焊机 | 交流、直流 | 20 | 中国 | 2007年 | 15KVA | 良好 | 焊接 |  |
| 17 | 钢筋切断机 | GJ6/40 | 1 | 中国 | 2007年 | 7.5kw | 良好 | 切割钢筋 |  |
| 18 | 钢筋弯曲机 | GJBT-40 | 1 | 中国 | 2006年 | 3kw | 良好 | 弯曲钢筋 |  |
| 19 | 钢筋调直机 | GJJ4-4/14 | 1 | 中国 | 2008年 | 4kw | 良好 | 调直钢筋 |  |
| 21 | 插入式振捣棒 | L5870121 | 4 | 中国 | 2008年 | 1.5kw | 良好 | 混凝土振捣 |  |
| 22 | 平板振捣器 | P5870123 | 2 | 中国 | 2008年 | 1.5kw | 良好 | 混凝土振捣 |  |
| 23 | 刨 床 | BXMQ20-3 | 2 | 中国 | 2005年 | 2.2kw | 良好 | 木工用 |  |
| 24 | 手动葫芦 | 15T | 7 | 中国 | 2009年 |  | 良好 | 起吊 |  |
| 27 | 泥浆泵 | 4BA-6A | 8 | 中国 | 2002年 | 7kw | 良好 | 排於 |  |
|  | 液压千斤顶 |  |  | 中国 | 2008年 |  | 良好 | 支重 |  |
| 29 | 全站仪 | BTS802CA | 1 | 中国 | 2008年 |  | 良好 | 测量放线 |  |
| 30 | 经纬仪 | T2 | 2 | 中国 | 2008年 |  | 良好 | 放线 |  |
| 31 | 水准仪 | DS32 | 4 | 中国 | 2009年 |  | 良好 | 测量 |  |
| 32 | 长城皮卡 | 迪尔 | 2 | 中国 | 2007年 | 74.5kw | 良好 | 运输 |  |

劳动力计划表

某工业区配水管网  工程                                   单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入到动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20天 | 40天 | 60天 | 80天 | 100天 | 120天 | 备注 |
| 电工 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 焊工 | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 |  |
| 钢筋工 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |  |
| 模板工 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |  |
| 安装工 | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 |  |
| 司机 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 架子工 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |  |
| 修理工 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 瓦工 | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 8 |  |
| 普工 | 20 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 |  |

- 第6章 施工方案

为保证工程的顺利进行和各项目标的实现，我项目经理部将对本工程进行科学、合理的组织和管理，对工程的进度、质量、安全做好各种技术保证措施；对施工材料的使用、施工机具的安排等问题进行良好的部署和协调。

- 一、 施工准备

若本公司中标，我公司将严格按照招标文件规定及时签定合同协议书，并根据工程特点、进度和质量要求，从技术、物资、人力和组织等方面为施工实施创造一切必要条件，确保工程如期开工、确保工程按质按量如期完成。

(一)组织机构准备

1、根据工程项目的特点，建立相应机构，配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式，确定合理的劳动组织，建立相应的专业队伍。

3、进行工程项目分析，建立施工项目管理工作体系，编制施工项目管理工作体系图和信息流程图，编制施工项目管理规划，确定管理的关键部位，形成书面文字材料。

4、编写开工报告，报建设单位和监理单位审批。

(二)施工队伍准备

施工队组其具体分工如下：

土方施工队：主要负责全线土方工程，

基础施工队：主要负责全线基槽整理及管道基础工程。

管道施工：主要负责全线管道施工。

（三）材料供应
　　1.本工程按招标文件要求，所有材料由承包商自行采购， 本工程所需的所有材料在进场前均须经过严格的质量检查，不合格材料一律不得进入施工现场。
　　2.我项目经理部根据工程实际进度计划编制材料需用计划，各种材料的进场按照已编定的材料需用计划进场，并按指定的材料堆放点堆放。同时做好材料的保护工作，以防材料在施工现场出现损坏或损耗现象。
　　（四） 技术准备工作
　　1. 图纸会审及技术交底
　　工程开工前，由项目总工程师组织，集中项目部有关技术人员仔细审阅图纸，将不清或不明的问题及时汇总会知甲方、监理和设计单位及时解决。
　　我项目经理部将严格按有关程序，组织技术交底，由项目经理部技术负责人向班组交底，做到项目部全体人员均熟悉本工程的技术要点、设计意图和施工技术规范的内容。
　　2.施工组织设计的编制
　　由项目技术负责人编制该工程的施工组织设计方案，该方案被审批同意后以该方案作为本工程施工的指导性文件。

- 二、主要分部分项施工方法

(一)施工降排水

1、生活区、生产区排水

本工程应及时排除渗水及雨水，对本工程的顺利实施显得尤为重要，因此，统筹规化、合理配置排水设施及布置排水系统，是确保工程顺利施工的有力保障。

施工区、生活区、材料堆料等区域排水系统排水要求，设置配套的排水沟和集水坑。

(二)土、石方工程

1、概述

本工程的土方工程施工主要包括：土石方开挖、回填、外运

2、土、石方工程平衡调配

调配原则上能进行填筑的，尽量考虑挖填结合加以利用，减少挖方的外调量。

(1)开挖时，挖方沿开挖线就近堆放。

(2)机械开挖优先选择适合回填要求的堆放在回填土堆土区。

（3）开挖下口工作面每边留0..5m。

3、土方开挖

本工程采用1.0m3反铲挖掘机挖土，装载机等土方机械进行倒运。为保证工期,施工现场的机械设备根据施工方案，结合现场实际情况，由专人负责及时调度，最大限度地使施工机械处在满负荷工作。

(1)基坑尺寸应根据施工方案决定，按基底的设计尺寸并留足够的肥槽，以便设置排水沟，支撑及必要的工作面。在开挖前按测量中心线放出开挖边线及基坑底界线。弃土位置高度尽量不超过1.5m。

(2)在采用机械开挖沟槽时应遵守下列规定：

A、开工前除应进行地下建筑物和其它已有管线的调查外，还应仔细考虑堆土位置，机械运转路线等问题。

B、挖土机工作或行走时，应注意架空线路，不得在架空输电线路下工作。如在高低压架空线路一侧工作时，垂直及水平安全距离均不应小于下表的规定。

挖土机械与架空线的安全距离

| 输电线路电压 | 与挖土机最高处的垂直 安全距离(m)不小于 | 与挖土机最近处的水平 安全距离(m)不小于 |
| --- | --- | --- |
| 1KV以下 | 1.5 | 1.5 |
| 1~20KV | 1.5 | 2.0 |
| 20~110KV | 2.5 | 4.0 |
| 154KV | 2.5 | 5.0 |
| 220KV | 2.5 | 6.0 |

C、在基槽挖土过程中应在随时注意土质变化情况，地下水情和标高等的变化，经常检查。如发现异常应及时记录与有关部门联系；如发现文物、地下管线就妥善保护，待有关单位处理后，方允许继续施工。

D、基槽开挖质量应符合下列规定：

a不扰动自然地基，地基处理符合设计要求。

b边坡坡度符合施工设计规定。

c槽底高程允许偏差0-30mm。

4、土方回填

施工程序：首先清除回填区及取土区的积水、杂物，由回填区最深部分开始，分层铺设。现场配备专职技术人员，合理的进行土方回填。

为保证回填土的质量，必须做好以下几点：

(1)土方回填前清除原地面草皮、树根、建筑垃圾等杂物，报监理工程师验收合格后，方可进行墙后回填；

(2)采用分段回填，各段之间设定标志，以防漏压、欠压。上下层分段位置搭接应错缝；

(3)填土面应保持一定的坡度，保持里高外低，以利排除表面积水。由于气候、施工等原因停工的，回填土面层应加以保护。复工时应对不合格的面层作局部处理后继续回填；

(4)施工过程中避免出现“弹簧土”、层间光面、层间中空、虚压层等现象，一旦发生应及时处理至合格；

（5）在进行土方分层碾压回填时，施工质检员跟班检测。按确定的施工参数检查每批填土厚度等指标。

5、质量控制

在施工过程中选派具有丰富经验的工程技术人员在土方施工过程中进行现场管理，及时向项目监理报告检查中发现的问题并提供必要的资料。

(1)土方挖、填允许偏差

①基坑底面标高±2.0cm；

②引河底面标高±5.0cm；

③边坡坡度达设计要求；

(2)质量控制

①各项土方工程竣工后，应提供下列完整的竣工资料：

a.土方竣工图；

b.有关设计变更和补充设计的图纸或文件；

c.施工记录；

d.隐蔽工程验收记录；

e.土方工程控制桩和水准点的测量结果；

f.质量检查和验收记录。

(三)混凝土工程

本工程混凝土采用商品混凝土

(5)特殊气候的混凝土的施工

雨季施工：做好各项混凝土养护工作以确保混凝土浇筑质量。

(四)管道施工

1、施工程序：

管道施工程序：定位放线→沟槽开挖→管道基础→管道吊装→管道安装→检查井砌筑→闭水试验→土方回填

2、施工准备

(1)组建工程测量专业小组，计5人，其中主测1人，记录兼计算1人，前视2人，后视2人。施测应前进行技术交底。

(2)对所用仪器进行检查和校正。钢尺、水准尺进行检查、校核后方能投入正常测量工作。

(3)根据设计图纸及业主交桩记录，做好测量放线前的内业计算工作。

3、施工测量
    按照设计文件要求，在施工前组织测量人员设制高程控制点和轴线控制点，并进行复测、复算。进行施工放样测量，定出管道中线及井位置并定出水准点作为整个工程的控制点，井面标高应平路面。。每次测量均要闭合，严格控制闭合误差，并做好测量记录，报监理、业主代表检查、验收。

4、沟槽开挖

（1）沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况，并结合人工开挖勘察，确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。

（2） 施工时在人行道边设置临时排水沟，以保证排水通畅，以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水，以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井，用碎石填充，当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水，以保证基坑不被水浸泡。
　　（3）根据管径进行放坡开挖。开挖时用挖掘机进行，人工配合。沟槽开挖土方调至填方区填土。在开挖前，沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置，确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖，用机械挖土至设计标高以上20～30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业，分段开挖，每段20m～30m，以防止土方塌方出现安全事故。
5、管道施工

（1）管道基础
　　1.1 在沟槽底部铺设山皮石，上层铺设石屑，人工平整完毕清除杂物，垫层填至管道基础底标高，然后再进行管道施工。
　　1.2 测量中心轴线，标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶标高为管道基础的标高。

（2）管道铺设

管线安装前为控制管道轴线，应在沟槽内布置轴线控制桩，并放设管道中心线。施工过程中应采用经纬仪和水准仪，对管道轴线和顶高程进行跟踪检查。

钢管安装前对管节进行逐根测量、编号，并做好安装记录。选用管径相差最小的管节组对对接。在钢管吊装以前，检查内外防腐层的完好情况，合格后方可进行下管，并对管内进行清扫。钢管进行安装定位时，在已安钢管的对口部位安装定位板，以保证内壁错边量不超过2mm。钢管对口时，平直度控制在2mm以内。整管安装平直度控制在30mm。

PE管被放入管沟之前，首先应该对管道进行全面检查，管端应洁净，在没有发现任何缺陷的情况下，管道才被允许吊入或滑入管沟内。每次收工时，管口应临时封堵。管材、管件存放处与施工现场温差较大时，连接前，应将管材和管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度。管道在地面预先连接好，预先连接成大约30米的许多管段，然后采用热熔连接这些管段。

（3） 钢管焊接

钢管对口检查合格后进行对称点焊，点焊所用焊条与焊接焊条相同。点焊长度为80—100mm，点焊间距380mm左右，点焊厚度与第一层焊接厚度相同。点焊完成后，即可进行焊接工序。焊接采用双面焊，每个焊口的焊接层数为三层—四层。以保证焊缝的加强面高度及坡口的遮盖宽度达到2—3mm。

（4） PE管连接

PE管连接采用热熔对接方式进行连接，热熔对接是采用热熔对接焊机对管端进行加热（热熔对接温度为210+10。），待管端融化后，迅速将其贴合，保持一定的压力，经冷却达到溶接的目的。

热熔对连接应符合下列规定：

①在对接焊机上夹紧管材和管件的插口端，清洁插口端。
    ②移动可动夹具，将管材、管件连接面在铣刀上刨平，取下铣刀，检查管端连接面，使其间隙最不大于0.3mm。
    ③校直对接焊机上两对应的待接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%。
    ④将加热工具放在两连接面之间。使对接焊机上的管材靠近加热工具并施加一定的压力，直到融化形成沿管材整个外圆周平滑对称的翻边为止。
    ⑤加热完毕，待连接件应迅速脱离对接连接加热工具，并应用均匀外力使其完全接触，形成均匀凸缘。

⑥在寒冷气候（-5℃以下）和大风环境条件下进行连接操作时，应采取保护措施，或调整连接工艺。
（5）检查井的砌筑
　　5.1 砌筑各种井前必须将基础面先洗涮干净，并定出中心点，划上砌筑位置及标出砌筑高度，便于操作人员掌握。
　　5.2 砌筑检查圆井应挂线校核井内径及圆度，收口段高度应事先确定，砌一皮砖必须检查一次，看有无偏差。圆井井身及其收口段，必须避免上下层砖对缝。井内的爬梯应随砌随安，位置正确。爬梯安装后，在砌筑砂浆未达到规定强度前不得踩踏。检查井砌筑至规定高程后，应及时安装井圈，盖好井盖。

（6）沟槽回填土

进行沟槽回填土，覆土时，沟槽内不得积水，严禁带水覆土。

6、质量标准

（1）管道基础

管道基础须表面平整，每两座检查井间轴线须顺直。

（2）管道铺设

管道顺直，顶部高程控制在设计允许偏差范围内。

（3） 检查井
　　井底、井面的标高要准确，井身尺寸要符合设计要求，挂中心线校核井内径及圆度，砖砌井壁必须灰缝饱满、平整，抹灰应平顺密实，不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

- 第7章 针对本工程采用的措施

- 一、特殊措施：

1.建立标高控制网，确保工程标高与其他建筑标高统一。

我公司积极主动地会同业主、工程监理进行施工前的交接验收，编制《施工前交接验收报告书》报业主和工程监理审批，依据施工前交接验收报告书。对现场引测标高轴线控制点进行移交、复核。建立标高控制网。

2.文明施工

根据本工程施工的特点，我公司制定了切实可行的文明施工措施。文明施工，每日清理施工现场，即时清运建筑垃圾，安排施工有噪音的施工工序夜间施工。保证施工场地环境干净卫生，并防止噪音影响他人休息。

3.主动协调，配合施工

要求各专业工种主动协调，配合施工，保证工程质量和工程工期。施工队伍应服从业主、监理、质检部门及相关单位的管理，并积极配合业主动施工图纸和施工工程深度理性再认识后进行工程设计变更，质检部门对工程质量等级鉴定等多方面工作，保证业主行使合法权力。在业主、监理的指导下，共同进行施工工作面交  接及工程质量交接，整理交接资料。

熟悉专业施工图纸，方可进行下一工序施工。

4.抢工期

根据工程实际工作量情况，我公司急业主所急，为了使工程尽快投入使用，产生效益。我公司对工程工期反复编排测算，认为应该在抢工期的“抢”字上作文章。

4.1、为保证工程所有人员的人生财产安全，施工前进行施工总动员，着重进行施工人员的道德教育和安全施工、安全防火防电及文明施工教育，委派一批有丰富公共场所施工经验、素质高、技术好的施工人员进行本工程的施工。集中优势力量，打一场漂亮的“抢”工期战。

我公司将本工程视为公司重点项目工程，决定成立以公司总工程师为主的领导小组，对本工程直接指挥、监督，并由公司最优秀的项目经理成本工程项目经理，技术、质量、安全、材料供应和木工、石材工、焊工、瓦工等专业工程负责人和懂管理、懂技术、懂施工的施工人员直接由公司调派，科学、合理安排工程施工，制定逐日制定施工进度计划表，并采取立体交叉作业，确保工程工期。

4.2、主动和业主保卫配合，加强团结保安工作。

4.3、专款专用

我公司认真编制了资金需求计划，确保业主工程款专款用，积极调拨工程备用资金，做好充分准备。防止业主工程资金在途而影响工程材料的采购供应，确保工程工期。

5.防火

为保证所有人员的人身安全，我公司将严格执行施工安全操作规程，制订了切实可行的安全防火措施，设立防火墙设施，并逐层设5个沙箱、20只泡沫灭火器和干粉灭火器，并悬挂紧急疏散导弹，有专人防火疏散指挥，安排2名专职人员日夜值班。并设有指定木作区，杂工及时清理锯屑、刨花、并袋装后集中堆放场外指定地点，每天清运建筑垃圾。还设有指挥焊作区，动火前必须有项目经理筿发的动火证，专职安全员两格按施工组织设计中防火、防电措施进行安全检查、验收。严禀在工地吸烟、使用电炉等违章行为发生。违章罚款壹万元后，清退出场。易燃危险品仓库不设在主楼内，并有专人看管、领发入库。

6.项目经理和工程技术人员配备

组建工程项目经理，项目经理及经理部组织人员将选派具有相应资质，有多年工程施工经验的人员担任，公司领导将派专人分管该项目，公司总工将直接监督该项目施工技术方案的实施，公司工程技术、设备材料、财务、经营计划等职能部门全力支持和配合该项目，各作业班组施工人员将派遣施工技术水平高、能吃苦耐劳、思想素质较高的人员，以确保该项目顺利进行。

根据项目管理的特点，制订施工项目管理制度。对施工项目管理组织、内容、方法、步骤、重点进行预测和决策，形成文件并加以保持。根据所制定的阶段控制目标和最终目标，从局部到整体进行施工活动和进行施工项目管理，坚持以控制论的原理和理论为指导，进行施工全过程的科学控制，控制施工进度、工程质量、成本、安全等目标，劳动力、材料、设备、资金和技术安全生产要素是施工项目目标得以实现的保证，须对生产要素进行优化配置和动态管理。

- 二、季节性施工措施

1.雨季施工管理措施

1.1、现场食堂、库房、办公室、搅拌机等做好全面检查，防止渗漏。做好施工场内纵横坡，保证排水畅通，雨后不陷、不滑、不泥泞、不存水。

1.2、安排施工计划，应集中人力，分段突击。

1.3、雨季堆土时，不得切断和堵塞原有排水路线，防止外入沟槽，堆土缺口应加叠闭合防汛埂。

1.4、沟槽施工注意防止沟槽塌方，做好排水工作，在沟槽底部两侧设置集水沟，用潜水泵及时排出沟槽外。

1.5、修筑路堤应做到随挖、随运、随压实。

1.6、施工期间配足充足的雨衣、雨鞋、塑料薄膜等防雨物资，确保不因降雨而影响施工。

1.7、机电设备要接零、接地保护，所有机械棚要搭设严密，防止漏雨，随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。对电力转供点，架空线，配电箱等逐一检查，对机电线路要经常检查，机电设备需加防雨罩，做好接地防雷工作。

1.8、注意天气预报，工地办公室积极与气象台服务部联系，配备气象台天气预报接受电台，由专人负责收听、记录，并及时向工程项目经理部其他同志通报，以便及时做好防范措施，适当调整施工方案，避免突发性降水而影响工期。

2.雨季施工措施

2.1、注意天气预报，工地现场设专人与供应商联系。

2.2、现场应尽量缩短施工路段，各工序要紧密衔接。

2.3、机械设备工地应备有防雨设施，并做好基层及路肩的排水措施。

3.冬季施工措施

3.1冬季施工的原则

①.采取切实可行、效果可靠、经济简便的冬季施工措施。

②.制定冬季施工计划，在人员、设备和材料上充分满足施工需求，采取可靠措施，确保施工质量。

3.2冬季施工准备工作

①、搜集工程所在地区的有关气象资料，如低温程度与持续时间，地温与最大冻结深度，风向、风速以及寒潮出现的时间、次数。

②、根据气象条件和施工项目，制定相应的施工计划，编制施工技术规程及安全操作规程，组织人力进行培训。

③、做好回填料、钢管、PE管连接相关材料和施工场地的采暖、保温设施的布置。

④、设置专人进行现场观测，记录各种气象资料以及施工中的土温、土料含水量、冻土含量、压实质量、等的变化情况。并与气象部门密切联系，及时预报影响施工的气象变化。

⑤、在需要供热的地方，应准备好热源。

3.3冬季施工保护措施

①、土方开挖与回填

开挖时，一般将土对方在西北侧，阻挡冬季西北风。在确保安全情况的前提下尽量将土堆高，以减少冻土数量。冬季沟槽开挖不宜过长，土方开挖速度，与管道安装同步进行。沟槽开挖至槽底后，应及时验槽安装管道并回填土方，或开挖后沟槽基底用30cm松土覆盖，避免槽底受冻。管道安装验收完成后及时进行管道管身回填，回填时将堆土处冻土层清理掉，用非冻土进行回填。每日接茬处或填高不够时用草帘覆盖，管顶以上不继续填土时覆盖30厚松土，每层填土厚度严格执行常温施工时标准。

②、管道安装

钢制管道焊接时，应保证焊接区不受恶劣天气影响。当环境温度较低时应采取适当措施（如预热、暖棚、加热），保证焊接所需的足够温度。焊条应烘干后放入保温桶内。在室外焊接时，如风力大于4级应设防风屏障，雨、雪天应设挡雨棚。

PE管道焊接要设置移动保暖棚，保暖棚的温度应在0℃以上，加热板温度应控制在230-235℃之间，但不能超过235℃。以保证PE管在焊接时的热交换能够正常进行。

- 管道焊接前应清除管道上的冻雪并作好防风防雪措施，钢管焊接过程中保证管道焊缝自由伸缩，PE管焊接必须保证加热板的温度。钢管焊接完成后不得在管道上敲打，不得使管道受力，PE管焊接完成后应使接口在暖棚自然冷却后再移出暖棚，防止温度骤降引起断裂。管道焊接完成后（或完成一段落以及每次下班后）端口堵严防风，防止焊口冷却加速

③、混凝土浇筑

混凝土在浇筑前，应清除模板、钢筋以及基础接触面上的冰雪和污垢，在浇筑前应采取防风、冻结保护措施。

混凝土入仓温度应满足设计及规范要求，一旦发现混凝土出仓温度不够或遭冻应进行二次加热搅拌，使搅拌物具有适应的施工和易性再浇筑。

混凝土的养护应采用宜选用蓄热法养护：混凝土浇筑前，在不影响浇筑的情况下应对结构的外侧（外模）按热工计算的要求进行保温，浇筑完成后将所有的洞口封闭，及时用塑料膜岩棉被或草帘覆盖保温。

- 三、质量保证措施

1、质量方针、质量目标

(1)质量方针：科技领先，优质高效，把每一个工程都建设成顾客满意的放心工程。

(2)质量目标：

①单位工程一次效验合格。

②工程质量确保合格。

2、质量保证措施

(1)建立管理网络，制定质量岗位责任制

工地建立以项目经理和项目总工为首的质量管理领导小组，建立三级质量管理网络，完善质量检查制度，实行各级岗位质量责任制。项目部设质检科和试验室，配质检员1名和试验员1名，技术员2名，负责本工程的工程质量检测工作。各工程队及各班组设兼职质检员，负责本部门及班组的质量检验工作，每个施工人员都必须为提高工程质量而格守自己职责。

①项目经理岗位职责

项目经理由总经理授权，组织实施质量体系文件，执行质量方针，负责设置机构、配置资源，组建项目经理部，制订质量奖惩规定，制定和实现质量目标和创优目标，保证工程质量。

②项目总工程师岗位职责

协助项目经理履行对业主的承包合同，对关键工序、特殊部位、复杂部位制定技术和质量控制方案，解决施工技术难题，编制作业指导书，控制质量体系运行，实现工程的质量目标。

③质检员岗位职责

代表本项目部，依据本公司质量体系文件，全面指导、检查、监督工种队的产品质量，负检查责任，要求各部门严格按质量体系文件要求施工，向上级领导反映本工程的质量情况，随时做好有关质量记录。为了实现质量目标，项目部与专职质检员签订质量检验责任状，并授予以下权利：有权要求各生产部门按本公司质量体系文件实施施工。

在施工质量检查过程中，如发现工程质量不符合施工规范、设计图纸有关技术要求时，有权责令其停工、返工、直至工程合格。

有权越级实事求是反映本工程施工质量情况。

对相关核算，不经专职质检员签字认可，不得结算。

(2)施工设备配置

为了确保工程质量，避免混凝土施工中出冷缝等影响混凝土质量的情况，本工程将配置足够的施工资源，包括材料供应计划，周转材料使用计划，设备配置计划，劳动力计划和资源保证措施等。拟配备一套混凝土生产设备充分保证混凝土生产能力。除了配备充足良好的施工机械设备外，同时加强设备的管理，建立健全的设备管理制度，加强设备的中小型维修、保养工作，保证设备在施工过程中的完好率。从而保证混凝土质量。

(3)对原材料进行控制及对产品追踪

开工后编报材料采购计划报监理工程师批准，原材料在采购前，必须对生产厂家进行考察，选择优质的原材料，经监理工程师认可后方可进行采购。原材料进场后，按规定进行抽样试验，试验合格后用于本工程。对主要材料水泥及钢筋，到场后，对水泥的强度、安定性、初终凝时间进行抽样试验，对钢筋，强度、冷弯、延伸率进行抽样试验，试验合格后方用于本工程。

防止混用而影响工程质量。对采购的原材料的品种、产地、数量、状态进行记录，以便有计划进行使用。在生产、安装阶段，对中间产品，如预制构件、闸门、启闭机、加工成型的模板及钢筋等，应对尺寸、编号、生产日期、使用部位等作好标识，并做好详细记录。

(4)严格实行三级技术交底制度

在工程实施前，会同业主、监理工程师及设计单位进行施工图的会审，并请业主、监理工程师及设计单位对工程的关键部位进行技术交底，交底后，我公司将在内部实行三级交底制度，即总公司对项目部进行交底，项目部对各部门进行交底、各部门对生产班级进行交底，使每个员工都知道自己从事工作的质量要求，每个员工做到自己手中无不合格产品。在施工时，除了做好层层技术交底以外，必须编制每道施工工序的作业指导书，在施工时严格按技术交底及作业指导书要求实施。

(5)严格实行三级检查制度

在工程施工前，根据本工程的特点设置检验点，并报监理工程师批准。对工程检验实行三级检查制度。经检验合格后，报请监理工程师检查，在报请监理工程师复检时，必须附有自检记录和必要的检查记录，监理工程师检查合格后方可进行下道工序的施工。隐蔽工程的覆盖按规范要求通知监理工程师进行复检。

(6)加强检验、测量和试验设备的控制

检测、测量和试设备在施工过程中必须进行有效的控制，以保证设备计量精度和准确性，对使用的检验、测量和试验设备，开工前建立检测制度，按时对这些设备进行周检，到有相当资质的部门进行校验。对新购置检测设备，使用前同样进行校检。所有检验、测量和试验设备经校检后，用于本工程。

(7)对特殊过程进行控制

特殊过程施工前，首先制定好施工工艺，经技术部和监理工程师审核批准后再行施工。其次对施工操作人员进行必要的培训，培训合格后签发上岗操作证，并对操作人员详细作好技术交底工作，特殊过程的施工设备做好验证记录，验证合格后方可施工。特殊过程的监督检查实行连续跟踪检查制度，特别检查其施工工序是否按制定的工艺方法和步骤要求进行，发现不符合要求的，立即停止施工，待纠正符合要求后，方可继续施工。

- 四、工期保证措施

为了实现本工程的进度目标，计划采取以下措施，保证工程的施工进度。

1、建立完善的组织网络

建立以项目经理为首各施工责任部门组成的施工管理组织机构，选派业干的人员组成项目经理部、负责组织本工程的施工实施。制定完善的规章制度，职责明确、责任到人、促进各部门、各责任人认真工作，紧紧围绕工程施工开展工作，做好本职工作。

2、强化工作计划、配足施工资源

在工程施工实施时，首先要编制详细、周密的生产计划，根据业主的总体施工要求和结合本工程的施工特点，抓住关键线路，分别制定阶段性的施工目标，围绕着制定目标，层层分解、落实、检查，以确保阶段性目标和总计划目标的实现。

为了确保生产计划的按期实现，要根据计划安排情况，配置足够的施工资源，包括材料供应计划，周转材料使用计划，设备配置计划，劳动力计划等。

3、加强施工管理

加强现场工作的施工管理，加强施工现场调度，制定本工程的管理规范制度，以制度管人、提高劳动生产率，强化施工过程控制，加强施工程序控制，加强职工思想教育，提高质量、安全与进度的关系，树立“质量第一、质量就是进度”的思想，“安全就是效益”的观念，在保质量、安全的情况下，加强施工进度。

同时加强管理，确保设备完好率，不能因设备问题，而影响现场施工进度。加强技术管理，以确保控制好施工过程，控制避免不必要的浪工、返工，确保施工按进度计划实施。

- 五、安全生产和文明施工

(一)安全生产

1、安全生产管理

(1)安全管理目标

安全管理实现“五无”，轻伤率控制在5‰以下，文明工地建设达标。“五无”即：无死亡、无重伤、无火灾、无重大设备事故、无重大交通事故。

(2)现场管理

①全面贯彻JGJ59-99建筑施工安全检查标准，确保安全生产、文明施工。

②施工现场设立规范的安全管理“五牌一图”，所有人员进入施工场地必须戴安全帽。高空作业必须系安全带。帽、带、必须检验合格后使用。张贴、悬挂安全标语、标牌、横幅，随着工程进展，悬挂相应的安全信号标志，定期编写安全生产简报，努力营造浓厚的安全生产氛围。

③施工机械实行安全验收制度，落实专人管理，明确安全责任。对大型的机械设备，制订专门单项安全管理制度，并严格实施。起重机、挖掘机、吊车等特种设备通过政府有关部门检测获取准用手续。确保各种机械设备在使用和运输过程中人员和设备的安全可靠。

④供电线路推行三相五线制。规范架设杆、线，使用绝缘子，杜绝拖地线，加空满足高度要求。全面使用铁制闸刀箱，设置二级漏电保护。所有机械设备可靠地保护接地、接零。采取必要的防雷电措施，按规定要求保证足够的照明，在潮湿和易触及带电体场所使用不超过36v的安全电压，电工严格执行安全用电自检、漏电保护器的试跳、接地电阻测试等制度，确保安全用电。

⑤承重脚手架的搭设，构件吊装必须有方案、有报批、有验收、有检查，资料齐全，台账完备。

⑥成立消防领导小组和义务消防队，保证灭火水源，设置足够的灭火器材并随时保持可靠的工作状态。定期组织专项检查和义务消防队的有关活动。在油库、危险品库制订专门制度，落实安全操作规程，明确专人负责，经常进行安全检查。

⑦对全体员工及时发放个人劳动防护用品，特种作业人员发放特殊安全防护用品和营养补助。落实防寒取暖的各项措施。

2、施工安全防护

(1)劳动保护

按照国家保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。

(2)照明安全

①在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。

②不便于使用电器照明的工作面如翼墙浇筑，采用特殊照明设施，照明电压不大于36V。

(3)油料的存放和运输

油料存放在8t油罐内，和生活区保持足够的安全距离，且进行封闭管理。

(4)消防

组织专门消防人员，配备必要消防设备器材，消防设备器材由专人经常进行检查和保养，使其处于良好的待命状态。

(5)安全防护手册

根据工程的实际需要编制安全防护手册，安全防护基本内容包括：

①防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

②起重机的使用；

③各种施工机械的使用；

④汽车驾驶安全；

⑤用电安全；

⑥混凝土浇筑作业的安全；

⑦机修作业的安全；

⑧电气焊作业的安全；

⑨意外事故和火灾的救护程序；

⑩其它有关规定。

3、安全生产体系

(二)文明施工

1、保证措施

(1)办公、生活区封闭管理。设置美观大放的门楼，树立醒目的企业标志和宣传标牌，设专职门卫24小时值班。

(2)管理人员一律佩戴工作证上岗。全体人员统一着装。项目经理穿戴国家有关部门发放的统一制式服装。总值日、质检员、安全员佩带袖标。安全帽样式统一，区分颜色：指挥人员红色、管理人员黄色、电工蓝色、其他员工白色。

(三)环境保护措施

1、施工可能引起的环境保护方面的问题

工程施工期间可能出现的主要环境问题有以下几个方面：

(1)对水质的影响

①施工排水

施工过程中，现场施工的弃水、雨水、渗水可使其排水的悬染物、PH值增高。

②生活污水

生活污水中将可能含有BOD5、COD等主要污染物。

(2)对大气质量的影响

①拌和站在生产混凝土时，水泥、将产生扬尘；

②燃油机械设备气排将影响施工区域大气质量；

③运输车辆将产生扬尘。

(3)工程施工过程将可能产生的噪声

本标工程施工活动产生的噪声大致可分为三类：固定物品敲打、连续式的机械设备噪声和系统产生的噪声；移动的交通运输车辆产生的噪声等。其声源多、分面广，且以施工强度高时最为典型，其特点是声源强、声级大。噪声可能对现场施工人员产生不利影响。

(4)施工弃渣与生活垃圾

①施式弃渣来自临时及主体工程建筑物基础施工拆除等，弃渣堆放位置不当将影响生态环境。

②生活垃圾来自生活区，处置不当也将影响周围环境。

2、环境保护的具体措施

(1)本公司现场项目经理部将由一名项目副经理主管环保工作，项目部配备专职环保工作人员一名，各基层队配备兼职环保员一名，全面负责工程施工全过程的环保管理日常工作和水、大气、噪声的监测工作。并建立一套完整的环境保护体系，各单位各部门行政一把手，为本单位、本部门的环境保护第一责任人。

(2)结合本工程项目施工特点，制定一套完整、可操作的环境保护管理办法和奖惩制度。

(3)环境保护管理落实

专、兼职环保员经常性地深入施工各个部位，检查环境保护工作实施情况，发现问题及时整改，层层抓落实，并与业主、监理、地方环保部门保持经常性的联系，虚心听取各方意见，以便做好本标工程施工期间的环境保护工作。施工过程中，对现场施工用水安排专人检测，确保满足要求，弃水、生活污水进行加试剂处理后排放。