临时用电施工方案

二0一一年六月

目 录

1.工程概况

2.编制依据

3.项目管理人员组织机构及职责

4.负荷计算

5.导线及导线截面的选择

6.各配电箱内开关电器的选择与接线

7.各开关箱内开关电器的选择与接线

8.防雷接地设计

9.安全用电技术措施和电气防火措施

10.临时用电应急救援措施

11.现场照明及安全用电管理

12.附图：

工程概况

本工程位于德阳市***森林公园旁，是由9～23、41、45、46共18栋山地叠拼高档别墅组成，总建筑面积约为2.7万㎡。本标段户型多，户均建筑面积为200多㎡。其中16～23、41栋别墅为A型，每栋建筑面积1209.85，每栋有住宅4套；其中地下室建筑面积：217.12㎡，地面建筑面积：992.73㎡；该型别墅共5层，地下1层，地上4层，层高比较复杂，地下室车库为3m； A1型（1-2层，局部地下室）客厅3.9m，其余基本层高为3.3m；A2型（3-4层）客厅3.9m，其余基本层高为3.3m；屋顶为局部坡屋顶，屋顶最高点距地下室室外地面23m；A1、A2间技术层高1.2m。45、46栋别墅为B型，每栋建筑面积：811.72㎡，每栋有住宅2套；其中地下室建筑面积：149.96㎡，地面建筑面积：661.76㎡；该型别墅共4层，地下1层，地上3层，地下室建筑层高3m, 其余基本层高为3.3m；屋顶为局部坡屋顶，屋顶最高点距地下室地面15.1m。9～15栋别墅为D型；每栋建筑面积：2057.38㎡，每栋有住宅8套；其中地下室建筑面积：370.05㎡，地面建筑面积：1687.33㎡；该型别墅共5层，地下1层，地上4层；层高比较复杂，地下室车库为2.9m；D1型（1-2层，局部地下室），地下室层高3.6m，客厅3.9m，其余基本层高为3.3m；D2型（3-4层），第3层层高3.9m，第4层层高为3.3m；屋顶为局部坡屋顶，屋顶最高点距地下室室内地面20.8m。本工程采用框架结构，抗震设防烈度为7度。

# 2.编制依据

1、建筑施工组织设计规范   (GB/T50502—2009)

2、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）

3、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）

4、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194—93）

5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）

6、《建设电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

7、施工现场总平面勘验情况

8、施工现场用电设备参数

# 3.项目管理人员组织机构及职责

1、项目管理人员组织机构

项 目 经 理：***

项目技术负责人：***

安全员：***

质量员：***

材料员：***

机械员：***

施工员：***

造价员：***

2、项目管理人员职责

|  | 职务 | 姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 对现场施工用电负全面领导责任 |
| 2 | 项目技术负责人 |  | 对现场施工用电提供技术支持 |
| 3 | 安全员 |  | 对现场施工用电安全具体检查、监督 |
| 4 | 机械员 |  | 对现场施工用电具体指导执行 |
| 5 | 施工员 |  | 对现场施工用电负监督、检查责任 |

# 4.负荷计算

施工工程工地可分段作业，现场总需用系数Kx=0.5，cosΦ=0.65,tanΦ=1.17,根据临时电源的位置及用电设备分布和现场的环境条件等确定总配电箱、分配电箱和开关箱位置。

由总配电箱分出的各支干线的用电设备一般可按满负荷和需用系数计算。

4.1计算设备容量

1号设备：Pe=4Peˊ=4*40=160KW

2号设备:Pe= 3Peˊ=3*7.5=22.5KW

3号设备: Pe=2Peˊ=2*3=6KW

4号设备: Pe=1Peˊ=2*3=6KW

5号设备: Pe=2Peˊ=2* SeˊJC cosΦ=100*0.65*0.85=68.5KW

6号设备: Pe=2*50.5*0.6*0.85=66.4KW

7号设备: Pe=2Peˊ= 2*6=12 KW

8号设备: Pe=4Peˊ=4*2.2=8.8KW

9号设备: Pe=1Peˊ=1*7.5=7.5KW

10号设备: Pe=4Peˊ=4*1.5=6KW

11号设备: Pe=1Peˊ=1*50=50KW

山海天施工现场用电设备参数表

| 编号 | 用电设备名称 | 型号及各项参数 | 单位 | 数量 | 换算后设备容量Pe(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | 40KW 380V JC=25％ | 台 | 4 | 160KW |
| 2 | 搅拌机 | JZ350 10KW 380V co sΦ=0.82 η=0.8 | 台 | 3 | 22.5KW |
| 3 | 钢筋弯曲机 | GW40 3KW 380V cosΦ=0.88 η=0.85 | 台 | 2 | 6KW |
| 4 | 钢筋切断机 | GJ40 3KW 380V cosΦ=0.83 η=0.84 | 台 | 2 | 6KW |
| 5 | 钢筋对焊机 | DH-100 KVA | 台 | 2 | 137KW |
| 6 | 电渣焊机 | BX3-630 单相380VJC=60% 50.5KVA | 台 | 2 | 66.4 KW |
| 7 | 交流电焊机 | BX-315-2 Pe=6KW | 台 | 2 | 12KW |
| 8 | 振动器（棒） | Y系列 380V cosΦ=0.85 2.2KW | 台 | 4 | 8.8 KW |
| 9 | 卷扬机 | Z2D100 7.5KW cosΦ=0.85 η=0.85 | 台 | 1 | 7.5KW |
| 10 | 木工机具 |  | 台 | 2 | 6KW |
| 11 | 办公区 |  |  |  | 20KW |

4.2总配电箱设备容量及计算负荷

所有用电设备的总设备容量及计算负荷：

∑Pe=（160+30+6+6+137+66.4+12+8.8+7.5+6+20）=459.7KW

则：Pj=0.5*459.7KW=229.85KW

Qj=Pj. tanΦ=229.85*1.17kvar≈269 kvar

Sj=Pj2+Qj2=229.85∗229.85+269∗269=354KVA

Ij=SjUe3=3540.38∗3≈538A

分路用电设备容量及计算负荷：

1、总配电箱至第一、五回路分配电箱供塔基设备、施工照明用电、移动电箱（电渣焊机、振动棒2台）2组设备用计算负荷∑总

∑Pe-1=（40+5+37.6*2）=120.2KW(取cosΦ=0.85)

Ij=PjUe.cos3=120.20.38∗0.85∗3≈215A

# 5.导线及导线截面的选择

本施工现场场地较大，进户线和总电源箱至各分配电箱的导线均采用电缆VLV22或采用能承受较大外力和耐气候的橡套电缆（YCM）埋地敷设或明敷设。

选择低压电缆的程序是，先按允许温升初选截面，使Ij小于电缆允许载流量，然后再校验电压损失，使其小于电压损失规定值为满足要求。

1、进户线：L1=250M=0.25KM

∵Ij=538A    Pj=229.85KW   Qj= 269 kvar

∴查表初选VLV22-3*185mm2+2*120 mm2电缆。

电压损失查表△U%=0.157% ，△U%=0.157%*0.25=0.039＜5%，满足规定。

2、∑总到第一、第五回路分配箱，L1=220M=0.22KM，L5=200M=0.20KM

∵Ij=215A    Pj=120.2KW

∴查表初选VLV22-3*120 mm2+2*70 mm2电缆。

电压损失查表△U%=0.157% ，△U%=0.157%*0.22=0.034＜5%

满足规定，∑总到第1回路可选用VLV22-3*120mm2+2*70mm2电缆。

……

7.1塔吊开关箱

RCD为380V，3极150A，整定125A，漏电动作电流为30 mA，支线为VLV22-3*35 mm2+2*16mm2。负荷线为YZW-0.6/1KV-3*25 mm2+2*16 mm2，负荷线YZW表示连接移动电器设备耐气候耐油的中型通用橡套软电缆。接线图见图3-2。

7.2对焊机开关箱

RCD为380V，3极200A，整定150A，漏电动作电流为30mA，支线为VLV22-2*70 mm2+2*35mm2。负荷线为YZW-0.6/1KV-3*50mm2。接线图见图3-2。

7.3电焊机开关箱

RCD为380V，3极100A，整定63A，漏电动作电流为30mA，支线为YZW-0.6/1KV-2*10 mm2+2*6mm2。负荷线为YZW-0.6/1KV-3*10mm2。接线图见图3-2。

7.4卷扬机开关箱

RCD为380V，3极40A，整定40A，漏电动作电流为15mA，支线为VLV-3*16 mm2+2*10mm2。负荷线为YZW-0.6/1KV-3*10+2*16mm2。接线图见图3-2。

7.5振动器开关箱

RCD为380V，3极30A，整定25A，漏电动作电流为15mA，支线为YZW-0.6/1KV-3*4 mm2+2*2.5mm2。负荷线为YZW-0.6/1KV-3*4 mm2+2*2.5mm2。接线图见图3-2。

7.6弯筋机开关箱

RCD为380V，3极30A，整定25A，漏电动作电流为15mA，支线为YZW-0.6/1KV-3*4 mm2+2*2.5mm2。负荷线为YZW-0.6/1KV-3*4 mm2+2*2.5mm2。接线图见图3-2。

7.7断筋机开关箱

RCD为380V，3极30A，整定25A，漏电动作电流为15mA，支线为YZW-0.6/1KV-3*4 mm2+2*2.5mm2。负荷线为YZW-0.6/1KV-3*4 mm2+2*2.5mm2。接线图见图3-2。

7.8木工机开关箱

RCD为380V，3极30A，整定25A，漏电动作电流为15mA，支线为YZW-0.6/1KV-3*4 mm2+2*2.5mm2。负荷线为YZW-0.6/1KV-3*4 mm2+2*2.5mm2。接线图见图3-2。

7.9塔吊照明开关箱

线路分为3个分支回路，RCD为220V、3极30A、整定30A、3只，漏电动作电流为15mA，支线为VLV-3*10 mm2+2*6mm2。接线图见图3-2。

7.10临时照明开关箱

RCD为220V、3极20A、整定20A、9只，漏电动作电流为15mA，支线为ZW-0.6/1KV-3*4mm2。接线图见图3-2。

# 8.防雷接地设计

8.1接地装置

1、本工地接地采用垂直埋设，采用角钢等。扁钢截面不小于-25*4mm2，角钢截面不小于L40*4。

2、接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。

3、垂直接地体的长度一 般采用2.5m长的镀锌角钢，为减少相邻体的屏蔽效应，垂直接地体的间距一般为5m，当场地有限时可以适当缩小。

4、人工接地体距建筑物出口和人行道不应小于3m，当小于3m时应采取以下措施：

（1）水平接地体埋设深度不小于1m。

（2）水平接地体应包绝缘物，可以采用50-80mm沥青层。

（3）采用沥青碎石地面或在地面敷设50-80mm 沥青层，其宽度应超过沥青层2m。

5、防雷接地电阻不得大于30欧。

接地装置的钢导体截面，应符合热稳定、机械强度及均压的要求，其中最小值见表。

| 类 别 | 地 上 |  | 地 下 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室 内 | 室 外 |  |
| 圆钢直径（mm） | 6 | 8 | 10 |
| 扁 钢 | 截面(mm) | 60 | 100 |
|  | 厚度(mm) | 3 | 4 |
| 钢管壁厚(mm) | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| 角钢厚度（mm） | 2 | 2.5 | 4 |

6、在腐蚀性较强的场所，钢质材料及其紧固件应采用热镀锌。

8.2施工现场的防雷接地

1、塔吊的防雷保护。

（1）施工现场内的塔吊等机械设备应安装防雷装置。

（2）机械设备上的避雷针宜为1-2m，用直径不小于16mm的圆钢或直径不小于25mm的钢管制作。

（3）塔吊的防雷引下线可利用该保护设备的金属件，但应保证可靠的电器连接。

# 9.安全用电技术措施和电气防火措施

9.1安全用电技术措施

1、建立健全用电管理制度，设立专职的值班电工，配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗，经常对现场的电气线路和设备进行安全检查，定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好相关资料，对查出的安全隐患问题限期整改。

2、建立对总配电室、各分配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度，严禁电气设备带病运行。

3、每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置。

4、每台电气设备必须有各自专用的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，严禁用同一开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备（含插座）。

5、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，停送电必须由专人负责。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。牢固式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1．4～1．6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离应为0．8～1．6m。

7、电源进线电缆应遵循下进下出的原则。配电箱、开关箱的进出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。

移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。配电箱、开关箱的外形结构能防雨、防尘。

8、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。

9、漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，并不得用于启动电气设备的操作。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

10、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

11、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：

（1）送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；

（2）停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

12、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线示意图，箱门应配锁，并由专人负责。

13、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿/黄色芯线必须用作PE线，严禁混用。

14、电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m，并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层，埋地电缆路径应设方位标志。

架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。

15、室内配线必须采用绝缘导线或电缆，室内主干线距地面高度不得小于2.5m。

16、施工现场总配电柜、分配电箱应做好重复接地，塔吊、人货电梯均应做好重复接地和防雷接地，其接地电阻值不得大于规定值。

17、分配电箱与开关箱的距离不超过30m，开关箱与其控制的用电设备水平距离不超过 3m。

18、交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器，电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆线长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

19、手持电动工具必须选用Ⅱ类工具，必须有额定漏电电流不大于15mA、额定漏电动作时间不大于0.1s的漏电开关保护。

20、建立停电检修挂牌制度，安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由专业电工完成。

9.2电气防火措施

1、经常对广大职工和机电操作人员进行电气安全防火的宣传教育，以提高防火意识和电气消防技能。

2、根据交配电“五防一通”的要求，配电室采用立式配电柜，门口配置砂箱及两只干粉灭火器。

3、各分配电箱、开关箱应采用阻燃及高强度绝缘材料，各分配电箱、开关箱、塔吊、施工电梯司机室、对焊机工作棚、固定电气焊割点等位置均按规定配置相应的灭火器。灭火器应定人负责，经常检查，定期检查维修。

4、各类电线绝缘层、PVC管均使用耐燃材料。

5、动用电焊设备，必须实行动火审批手续，做好专人看护和隔离工作。

6、对重点防火区域、易燃、易爆、危险品仓库应采用相应的电气防燃、防爆措施，并配置相应的灭火器材。

7、办公室、宿舍、料具用户房用电：

（1）选择的电缆电线与电气设备的容量相匹配；

（2）禁止乱拉、乱接电线及插座；

（3）严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯、大功率灯泡烘烤衣物，并配好灭火器。

8、发生电气火灾时应立即断开上级电源开关，采用砂或干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。

# 10.临时用电应急救援措施

为防止和减少生产安全事故，遏制生产安全事故的发生，减少事故中的人员伤亡和财产损失，促进施工安全生产顺利进行，建立对突发性生产安全事故的应急救援体系，提高在事故过程中综合指挥能力，采取措施，减少伤亡事故和损失，避免盲目救援，造成救援过程中新的伤亡和财产损失。结合项目的施工用电的具体情况，特拟定施工现场临时用电危险源应急救援预案。

10.1 应急组织机构如下：

10.2 应急响应程序

当项目部发生临时用电漏电，造成人员触电伤亡事故时，要立即拨打120急救电话，如项目部因用电短路等引发火灾，要立即拨打119和120急救电话。同时有关人员立即将情况向有关部门报告，以便安全救护人员及相关人员赶往事故现场，组织人员抢救伤员，维持现场秩序和保护好事故现场。

1、防止用电事故的发生应采取事故预防措施：

（1）对全体员工进行《中华人民共和国安全生产法》和《消防法》的学习，以及施工现场临时用电的基础知识和学习，了解和掌握相关知识，以防事故发生时，本岗位应采取的应急措施。

（2）加强全体职工对消防的模拟训练，掌握在发生火灾时应采取的措施，以便在发生火灾时进行扑救，并组织和引导人员安全疏散。

（3）应有足够的应急力量，以便在发生触电事故，或因用电而引发火灾时进行救治和扑救。

（4）应急力量的相关用具：如担架、防烟、放毒面具、照明器材，必备医药品和通讯设备，明显的标志配备齐全，以备应急作战。

2、发生事故后抢救过程应注意以下内容：

（1）拨打120急救电话或火警119时，一定要口齿清楚，准确无误。

（2）说明事故发生地点，街道名称及工程名称。

（3）讲清楚伤员的大概受伤情况。

（4）讲清楚是什么物质起火、火势大小及发展速度。

（5）报告有关领导并与相关部门联系。

（6）将受伤人员送往医院进行治疗。

（7）立即组织人员对系统安全的隐患进行排查，采取补救措施，防止类似事故再次发生。

（8）保护还事故现场，并进行现场取证（照相、询问当事人、设置警示牌等）。

3、事故发生时的应急程序和救治措施

（1）要根据平时分工、协调行动：拨打120或119，救人、疏散物资、警戒同时进行。

（2）要根据事故的性质，采取正确的救治工作。自救，当自己不慎触电时要保持冷静，迅速脱离电源。另外要防止摔伤、撞伤等二次事故。

（3）互救，如果因用电漏电而引发触电伤人的安全事故，应立即派相关人员切断电源，然后将伤者抬至通风、平坦而安全的地方，进行抢救。如开关离触电地点很远，则应用绝缘良好的电工钳或干燥木把的利器把电线砍断。若附近无任何合适的绝缘物可利用，而触电者衣服又是干的，救护人员可用干燥毛巾、衣服包在手上去拉触电者的衣服，使其脱离电源。如果救护人未穿鞋时则不能使用此方法。

（4）如果是因线路短路引发火灾，要立即切断电源。未断电时，严禁使用水和泡沫灭火器等进行扑救，以防电击伤人。

（5）在扑救火灾时，可就地取材，用麻袋湿毯子、棉被或沙土把燃烧物质覆盖，使燃烧物与空气隔绝而熄灭。

（6）使用沙土等灭火时，要防燃烧物质，特别是易燃液体飞溅，造成人员伤亡或更大的火灾损失。

（7）在救护伤员的过程中，一定要保护好事故发生现场。

# 11.现场照明及安全用电管理

1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）和安全用电的其他有关规定及安全技术规范，确保施工用电安全。

2、场电气线路必须按规定架设、规范合理，不得任意拖拉，电线应绝缘良好，不得断裂破皮。

3、各种电动机具应达到首尾两极可靠的漏（触）电保护，漏（触）电保护器应保持灵敏有效状态，并做好定期检查测试记录。

4、各种电动机械设备应符合安全用电要求，做到“一机一闸、一漏一箱”，严禁一闸多用，并做到接零保护可靠。

5、塔吊、施工电梯及电焊、对焊等特种作业人员及机操工应熟悉本机、本工种的安全用电要求，做到本机的安全用电工作，发现隐患及时报告处理。

6、现场电工经专业培训，持证上岗。电工应认真执行本工种安全技术规程和技术规范，禁止违章作业，要加强值班检查，认真做好电气线路、设备的检查维修工作，及时排除故障或隐患，确保电气运行正常。

7、施工现场严禁私拉乱接电线。

8、照明灯具的金属外壳必须与PE线连接，室外220V灯具距地面为3m，室内为2.5m。

9、投光灯的底座安装牢固，应按需要的光轴方向固定。

10、螺口灯头接线符合下列要求

（1）灯头的绝缘外壳无损伤，无漏电。

（2）相线连接与灯头中心连接一端，零线与灯外口连接一端。

11、灯具内的接线必须牢固，灯具外的接线必须要有可靠的绝缘包扎。

12、临设工程照明的开关安装符合下列要求

（1）拉线开关距地面高度为2-3m，与出入口的水平距离为0.15-0.2m，拉线的出口向下。

（2）其他开关距地高度为1.3m，与出入口的水平距离为0.15-0.2m。

13、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。