国营某厂

屋面防水施工方案

北京××××工程公司

20××年××月

- 工程概况：

本工程位于北京市东城区某院内，建筑平面呈矩形：东西宽72.8米，南北长102.8米，总占地面积7920.64平方米，建筑面积27000平方米，地上三层结构类型为全现浇框架剪力墙结构。防水材料选用SBS改性沥青防水卷材，热熔法施工。

二、施工工艺：

(一)、施工准备

- 材料：SBS改性沥青防水卷材 一层4mm厚聚酯胎

（1）规格：宽度1m、长度10m、7.5m

（2）技术性能:拉力N ≥ 450（纵横向）

耐热度：90℃ 2水时覆盖层无滑动

柔性: -18℃绕规定圆棒无裂纹

不透水性: 0.3MPa 动水压30Min不透

水

2、机具：

一般应备有高压吹风机、扫帚、小平铲、汽油喷灯、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、皮卷尺、小线绳、粉笔、消防器材等。

3、作业条件：

(1)、基层必须牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。

(2)、基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过10mm, 空隙仅允许平缓变化。基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。

(3)、天气刮风、下雨和预报要下雨或雨后基层尚未干燥时不得施工。

（4）、基层必须干燥，一般以含水率不大于9%为宜。

(二)、施工工艺

1、清扫基层

要作防水处理的基层表面,必须彻底清扫干净。

2、涂刷基层处理剂

在干燥的基层上涂刷氯丁橡胶沥青防水涂料时要均匀一致不重刷、漏刷、不堆积。

3、附加层施工

在阴阳角穿墙管等特殊部位,首先做好附加层,附加层施工必须贴实、贴牢。

4、弹线

按施工现场情况弹好基线。

5、铺贴卷材

将卷材剪成相应尺寸,卷好备用,将喷灯点燃加热基层与卷材交界处，加热时要均匀，喷灯距交界处30—50cm左右，往返加热，趁卷材的沥青刚刚熔化时，将卷材缓慢向前滚铺在基层上并用压滚压实,粘结牢固。施工时以三人一组配合施工，滚铺时应排除卷材下面的空气使之平展，不得皱折。

6、搭接

短边搭接宽度: 150mm

长边搭接宽度：100mm

将卷材搭接缝处用喷灯加热，趁热使卷材搭接部位粘结牢固，以边缘稍挤出热熔的改性沥青为度并随即刮封接口。

7、特殊部位工程卷材转角搭接，穿墙管道，变形缝等部位施工比较困难，但这些地方又是极易发生渗漏的部位要特别精心细致，以确保整个防水工程的质量，具体作法见后附节点图。

三、工程验收

1、屋面应平整,不得有积水,蓄水24小时无渗漏为合格。

2、卷材与卷材，基层与卷材之间的接缝部位应粘结牢固,不应有皱褶、孔洞翘边、脱层或滑动现象。

3、卷材与卷材之间的搭接处及末端要粘牢,封边应严密。

4、防水工程竣工验收时应提供全套材料产品合格证、认证书、检测报告、复试报告等质量文件。

四、成品保护

1、操作人员应认真保护已做好的防水层,严防施工机具等把防水层戳破,施工人员不允许穿带钉子的鞋在防水层上走动。

2、严禁在防水层上凿孔打洞、重物冲击，不得任意在防水层上堆放杂物，尤其是钢筋、钢模板等。

3、在立墙绑钢筋支模时，应注意钢筋、模板端头等硬角、

尖锐部位，不得磕碰防水层。

4、在做保护层时运送料的小车铁腿根部必须用橡胶卷材垫好，并要捆绑牢固，避免小车铁腿损坏防水层。

五、安全注意事项

1、施工人员进入现场必须戴好安全帽，施工现场除防水施工外严禁其它工种交叉作业。

2、向喷灯内灌汽油时，要避免溢出流在地上，以防点火时引起火灾。施工现场以及库房必须设有明显的“严禁烟火”的标志。

3、操作人员必须配戴防护用具,以免烫伤。

4、使用喷灯进行卷材热熔粘结时，必须有人看火，使用明火设备必须有动火证，进行地下施工时，应有防护设施，以防空中坠物。

5、雨天、五级风以上严禁施工。

6、班后汽油、二甲苯等材料应入库保存。