××电厂一期#2标烟囱工程

施工组织设计

烟囱施工组织设计

（审批页）

编 制：

审 核：

批 准：

目  录

1.工程概况………………………………………………………………1

2.施工进度计划及保证工期……………………………………………2

3.施工总平面布置……………………………………………………2

4.力能供应……………………………………………………………3

5.施工组织机构设置及劳动力计划…………………………………..5

6.主要施工方案…………………………………………………………6

7.物资计划………………………………………………………..21

8.机械计划………………………………………………………..21

9.质量保证措施……………………………………………….…….22

10.安全保证措施……………………………………………………………24

11.微机使用……………………………………………………..…………27

12.培训计划……………………………………………………………..…27

13.附图………………………………………………………………………28

1.工程概况

1.1概况

××电厂一期工程为2台600MW燃煤机组，厂址位于河南省济源市五龙口镇，烟囱布置在主厂房后。

此烟囱结构形式为现浇钢筋混凝土结构。烟囱为单筒,高240米。烟囱0.00m相当于绝对标高183.50m。中心坐标为电厂内相对坐标A=669.50，B=857.75。烟囱基础外直经为34m，由环形底板和环壁组成,直接坐落在经换填处理后的砂砾石地基上。基坑开挖的深度为10m，换填土的厚度为5m。烟囱筒身内侧有内衬，内衬为耐火陶砖，由灰斗平台砌至筒顶，在陶砖和筒壁之间有100mm厚憎水性纤维隔热耐酸保温砖，并且在内筒壁有1mm厚耐酸防腐隔离层。在烟道口两侧，自标高10.65m—15.42m,设置有隔烟墙。外筒壁由120m开始，设有7环红白相间的航空色标漆，下层两环为17.5m，其余每环17m。在120m、180m、233.75m处设三层信号平台。

1.2施工范围

本烟囱工程包括：地基处理换填土、烟囱基础、筒身、筒内壁耐酸防腐涂料、保温材料填充，内衬、航标漆、航空灯、爬梯、平台、避雷装置等。

1.2.1筒身

烟囱为钢筋混凝土结构，外筒0m直径为24.54m，壁厚650mm,出口直径为9m，壁厚240mm，坡度0-30m为7%,30-105m为4%，105m-180m为2%，180m-240m为1%。

1.2.2内衬：内衬全部采用耐火陶砖，耐酸胶泥砌筑。

1.2.3平台：120米、180米、233.75米设三层钢结构信号平台。

1.2.4航空标志：在筒身设置红白相间色带，色带高17.5m及17m，共7段。

- 3主要工程量：

C30混凝土:      4400m3

C40混凝土:      2600m3

钢筋  :          640t

钢结构  :        26t

耐酸陶砖 :      2300m3

2.施工进度计划及保证工期措施

2.1施工进度计划（见附图）

烟囱工程计划开工日期：2002年5月10日

烟囱工程计划竣工日期：2003年5月20日

总工期：376天

2.2主要工期控制点

土方开挖               2002年5月10日

基础施工               2002年6月3日

烟囱筒身施工           2002年7月6日

烟囱筒壁过烟道口       2002年8月5日

电动提升组装完         2002年8月8日

烟囱筒身结顶           2002年12月20日

2.3保证工期措施

2.3.1选精明强干的项目负责人员和经验丰富的施工队伍。

2.3.2选用良好的机械装备，保证工程的各项需用。

2.3.3所用的机械设备已检修完毕，随时待用。

2.3.4施工人员总结以前烟囱施工过程中经验及教训，并结合本次烟囱施工做充足的准备。

2.3.5按照施工进度计划提前做好材料预算，并联系材料的供应工作，掌握材料的到货情况，不能影响施工。

2.3.6充分做好施工前的技术准备工作，制定切实可行的施工措施，保证工程的顺利进行。

2.3.7积极配合业主及监理工程师的工作，并做好与其它施工单位之间的协调工作。

2.3.8服从建设单位的统一管理，保证工程顺利进行。

3.施工总平面布置(见附图)

3.1施工现场用地:

3.1.0烟囱工程施工现场用地在烟囱的南侧，共占地约为6000m2。分别布置有办公室、库房、钢筋场、木工场、材料堆放场等。

上水使用地下埋设水管，根据现场目前排水系统没有修设及场地为砂砾石坡地的自然条件,排水用地表自然排水。

3.1.1钢筋加工场布置于烟囱生产区内,并靠近马路，在钢筋场布置二台大型弯钩机和一台切断机。

3.1.2木工加工场布置于钢筋加工场和搅拌站之间，烟囱东侧。在木工场用脚手管搭设木工棚，8m×15m，高2.8m，顶部用石棉瓦防水。在木工棚内布置压刨、平刨、圆盘锯、砂轮机、无齿锯、台钻供配制模板用。

3.1.3混凝土搅拌站根据现场场地及烟囱混凝土施工的要求，前期布置三台HZS25搅拌站，作为烟囱施工的主要混凝土生产机械。后期搅拌站为两台HZS25搅拌机。布置在烟囱生产区域的东侧。

3.1.4烟囱生产区域的西北侧场地为材料堆放场和机械存放场。

3.1.5材料库使用集装箱库房，分别存放各类型物品和材料。

3.1.6设一栋二合一铁房子和三栋铁房子供管理人员办公。

3.2大型机械布置

在烟囱的东侧布置一台设有混凝土布料杆的20t平臂起重机，供烟囱筒身50m以下施工使用。

在烟囱中心安装一台SCD200/200双笼电梯供施工垂直运输使用。

4.力能供应

4.1水源采用施工用水源，从甲方提供的水管南线用φ76管由地下埋设的方式引到施工场地及搅拌站。分别在烟囱0m、烟囱生产区域区留设

供水截门，供现场施工使用，烟囱施工使用橡胶管引水，用铁桶装水，用施工电梯运到施工平台，供施工使用。

施工用水量及管径计算

q1=K1ΣQ1N1.K2/8×3600

q1——施工用水量

K1——未预计施工用水系数，取1.05→1.15

Q1——每班计划完成工程量

N1——施工用水定额

K2——施工现场用水不均衡系数

q1=4.25L/s

用水总量

Q=1.1 ×q1=4.675L/s

管径计算

D=(4Q/(π.V.1000))1/2=0.063m

所以选φ76钢管即可。

4.2电源引自自己设置的630kv变电站，在烟囱处设二级电源箱，后引线分别引到烟囱南北两侧。钢筋场木工场、库区、办公区分别设二级闸箱。

烟囱施工平台用电由电梯的标准导轨架用带钢丝绳的电缆由零米引上到平台。

根据用电量计算公式和导线选择公式选择导线截面。

用电量计算公式：

P=1.1（K1ΣPc+ K2Σpa+ K3ΣPb）

P——计划用电量（KW）

1.1——用电不均衡系数

ΣPc——全部施工用电设备额定用电量之和

Σpa——室内照明设备额定用电量之和

ΣPb——室外照明设备额定用电量之和

K1——全部用电设备同时使用系数，30台以上取0.6

K2——室内照明设备同时使用系数，取0.8

K3——室外照明设备同时使用系数，取1.0

导线选择公式：

I=2P

选择B×铜芯橡皮线185mm2满足要求。

4.3气源采用瓶装氧气、乙炔。

5施工组织机构设置及劳动力计划

5.1施工组织机构设置

项目经理

项目副经理

项目总工程师

烟囱施工队

综合部

工程部

木工班

瓦工班

架工班

电工班

焊工班

机修组

管理组

钢筋班

砼工班

5.2劳动力计划

烟囱工程劳动力计划

| 工种名称 | 高峰人数 | 平均人数 |
| --- | --- | --- |
| 管理人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 4 | 4 |
| 木 工 | 50 | 30 |
| 钢 筋 工 | 30 | 20 |
| 混凝土工 | 20 | 10 |
| 架 子 工 | 10 | 10 |
| 电 工 | 4 | 2 |
| 机 械 工 | 6 | 4 |
| 瓦 工 | 25 | 15 |
| 油 工 | 10 | 5 |
| 焊 工 | 6 | 4 |
| 合 计 | 170 | 109 |

5.3劳动力曲线

劳动力人数

170

150

120

90

60

30

5    6   7   8   9  10  11   12  1   2   3   4   5   6 时间

6.主要施工方案

6.1基础工程施工方案

6.1.1 降水

厂区地下水埋深大于50m，挖土不必要采取降水措施。基坑开挖后，在基坑内做集水井、明沟临时排水系统，用于雨季基坑排水。

6.1.2 挖土

采用挖掘机挖土，自卸汽车运土，人工清槽的方案，开挖深度-10.00m。基坑边坡留置为1：0.75。开挖从烟囱基础北端开始至南端结束。在南端留一6m宽坡道，坡度1：5，用于基础回填和基础施工的通道（见附图）。

机械开挖到-9.50m后采用人工清槽至设计标高（-10.00m），以避免机械开挖扰动原土层。然后进行黄土夹层的探测和处理。

6.1.3 黄土夹层的探测和处理

黄土夹层探测的深度为黄海高程171.00m，采用人工挖井观测的方法，布点间距5m，点的大小为直径1m，深度2.5m。

根据观测的黄土分布范围和深度，黄土夹层的厚度超过1m时将其挖除。清除后的坑槽根据监理的要求,采用C10混凝土进行回灌。

6.1.4 砂砾石垫层回填

砂砾石垫层从-10.00M回填至-5.00m，分层回填。采用翻斗汽车将人工拌制的砂砾石填料通过烟囱南侧的坡道运至基坑，机械进行摊铺。摊铺的厚度每层400mm，分两次完成，每次200mm，避免粒径在200mm以上的块石填入基坑。人工虚铺后使用YZ14型重型振动压路机碾压，平碾2遍，振动碾8遍。压实系数不得低于0.97，且干容重为22.6KN/m3。

每层砂砾石垫层碾压后必须经过试验室的检测及甲方或监理的认可后方可进行下一层的回填。回填完毕后在验收时，根据图纸要求需要进行地基静载试验。

6.1.5基础施工

基础施工分两步进行，第一步进行环板基础的施工（-5.00～-2.50m），第二步进行环壁的施工（-2.50～±0.00m）。

烟囱环板基础为大体积混凝土施工，支模采用定型钢模板，用脚手管弹弧做围檩。混凝土浇筑配备泵车同时从两端中点向边缘分层进行浇灌，罐车运输混凝土，确保基础混凝土一次浇注完毕，不留施工缝。

为防止基础混凝土出现裂缝，采取如下保证措施。

a. 采用低水化热的矿渣水泥，严格控制砂子、石子的含泥量。

b.精确设计配合比，尽量减少水泥用量，增加混凝土和易性。

c. 认真进行混凝土的热工计算，掌握混凝土的最高温度，采取在混凝土内部埋设测温导线，随时掌握混凝土的内外温差，加强混凝土的保温工作。

d. 增加基础侧壁及顶层的温度筋，达到控制混凝土裂缝的目的。

e. 使用外加剂，使用前必须经过进厂复试，合格以后才允许采用，并且优先选用信誉好，有质量保证的厂家。

烟囱基础环壁的施工方案采用传统的钢模板配合脚手管的施工方法，在地板与环壁交接处留设施工缝。采用泵送混凝土进行浇注。

6.2筒壁施工方案的选定

筒身施工分两个阶段：

烟囱30米以下采用脚手管支撑配合三角架系统的常规倒模施工工艺。为保证混凝土的外观曲线及工艺美观，模板采用双曲可调节钢模板和特制收分钢模板。混凝土的浇注采用混凝土泵车进行浇灌。

烟囱30米以上采用电动提模施工工艺，模板体系为固定滑道钢模板、双曲可调节钢模板和特制收分钢模板。考虑到当地的风力较大，在烟囱中心安装一台SCD200/200双笼电梯供施工垂直运输使用，可以一直到240m，施工电梯导轨架与筒壁附臂间距经过计算确定。施工期间电梯应设专人管理，定期测量电梯的垂直度及斜度，确保施工人员的人身安全。施工筒身时，提前把暗榫埋进筒壁，要求位置准确。

烟囱筒身施工时下部工程量比较大，为了保证施工进度，0—50m采用20t吊车辅助施工的方案，20t平臂吊车主要负责钢筋的垂直运输和浇灌混凝土及组装电动提升系统。吊车布置在烟囱的东侧，采取在基坑外组装，组装高度为50m，筒身部位基础做固定式，在30m处与外筒壁附着一次，附着点应设在环向牛腿节，施工时要求埋件位置准确，附臂钢梁安装牢固，以防塔身受扭变形，筒身过50m以后，把塔身拆除。

6.2.1施工方案简介

烟囱筒身施工时，为了保证按施工图纸施工，施工前按节绘制施工图表，把每节设计要求的半径、壁厚、配筋、埋件及工程量一一列出，以指导施工。

6.2.1.1  0m→30m筒身的施工

支撑系统采用常规脚手架配合三角架支撑系统。在烟囱东南侧搭设“之”字马道作为施工人员的垂直通道。第一、二板采用内部满堂红，外部为双排脚手架。以后采用三角架支撑体系支设模板。模板采用双曲可调节组合钢模板，配制专门的收分调节钢模板，收分模板一节一换，可调节组合钢模板配制4节，向上翻着使用。每节模板用上下两道带套筒对拉螺栓固定，围檩采用提前弯好弧度的脚手管，套筒使用硬质PVC塑料管。由于筒身坡度较大，每节的收分较大，为保证混凝土外观质量，特制异型钢模板提前经过计算、加工，在每一节中按坡度计算出异型钢模板尺寸，异型钢模板使用与标准双曲可调节模板相同的加工工艺制作而成。这样配制模板可以使模板整体更加严密，模板线整齐美观。

为保证筒身外观工艺及节约成本，加固使用Ф16对拉螺栓外加硬质PVC塑料套管。

钢筋在钢筋加工场加工制作，用平板车水平运输，20t平臂吊垂直运输。

混凝土为我公司搅拌站生产，罐车运输，泵车和平臂吊车布料杆配合浇筑。

30m以下的施工顺序为：

脚手架搭设和铺平台→支里侧模板→钢筋绑扎→调半径→支外侧模板→质量验收→浇筑混凝土→拆下层模板、打磨、刷油、向上倒运。

6.2.1.2 30m以上筒身的施工

30m以上筒身施工采用电动提模的施工方法，该工艺结构稳固，提升平稳，安全性强，内衬、防腐、外爬梯、信号平台及附属设施可以一起施工，外观工艺较好，消除了滑模施工的扭转、拉痕、中心漂移等通病，安全防护好。

在烟囱的中心设置一台SCD200/200施工电梯，负责钢筋、混凝土、工具等的垂直运输及人员上下。烟囱外侧设16组操作架与提升架，与16组辐射梁相连形成提升系统的主框架。烟囱里筒模板支撑采用三角架系统。拆模及砌筑采用吊平台。

钢筋的加工制作、混凝土的生产和30m以下筒身一样，在50m以下垂直运输仍用20t平臂吊车，50m以上使用电梯。

烟囱30m以上的施工顺序为：

绑扎钢筋→支外侧模板→调半径→支内侧模板→验收→浇筑混凝土→刷防腐涂料→保温与内衬砌筑→提升架与操作架提升→拆最下模板、模板打磨、倒运→刷养护液。

6.2.1.3电动提升系统的组装：

筒身施工到30m时开始组装，先将系统的轨道模板安装好，共16组，每组3块，沿用30m以下的施工方法，浇筑3板混凝土，并将三组轨道模板安装在筒壁上，这样施工到35m。利用施工时搭设的脚手架，和20 吨吊车组装其他部件。组装前先在地面检查各部件的焊接质量，合格以后方可在高空组装，在高空组装完成后仍需做荷载试验，试验合格以后才允许使用，并做好负荷试验记录。

操作架提升固定：操作架提升过程是整个电动提升工艺的中心环节，是系统工作的集中反映。16组电动机是否同步，轨道运行是否正常，丝杠是否有

咬啮现象，混凝土强度是否达到所要求的强度等都在动态提升中反映，所以操作架提升特别注意以下几点：①操作架提升前，应逐个检查牛腿是否受力，如果没有受力，应开启电动机，丝杠向下使牛腿与销块受力均匀，这样才能保证提升过程中的平稳  。②逐个检查轨道的连接状态，如果两节轨道的接缝不严密，那么滚轮移动时犯卡，电动机工作负荷加大，很容易把电动机烧坏。③逐个检查滚轮与轨道之间是否有杂物，如果有马上清理掉。④提升过程中每个操作架派人监护，发现问题及时解决。⑤刚开始提升时，为保证安全，一次提升0.75m等提升正常以后，再每次提升1.5m。⑥提升过程中，辐射梁平台上除指定的操作人员及固定荷载外，不得有其它荷载。⑦操作架提升到位置以后把销块放进去稍微点动一下，使整个16组操作架受力均匀。

提升架提升固定：为使系统受力状态良好，操作架提升固定以后，应马上使提升架提升同一高度，这样，整个荷载由提升架与操作架共同负担，通过轨道连接与对拉螺栓传到第二节筒壁上，提升架提升时和操作架一样，也必须有人监护，提升到位置后把销块放进去然后点动使销受力均衡。电动提升系统的提升：当外筒混凝土浇筑完后，压现场的同条件试块，由上向下第一、二、三板的混凝土强度过到5Mpa、9Mpa、12Mpa时便可以提升，提升时必须有专人操作、专人指挥，并且有人看护各层平台和各马达、栏杆。

6.3各分项施工措施及要求：

6.3.1钢筋工程

烟囱钢筋的特点为工程量大、型号多、变化大，施工时要特别重视质量。

所有钢筋进场必须有出厂合格证和材质报告，并实施进料检验，首先对每批钢筋进行外观检查，钢筋表面不得有裂纹和损伤等。同时要见证取样进行复试，各项检查指标均合格后方可挂牌使用。对不合格钢筋必须马上清除出厂。

钢筋在使用过程中严格按公司程序文件和作业文件的要求进行跟踪管理，并建立好台帐。

6.3.1.1钢筋加工制作：

钢筋制做在加工场进行，钢筋严格按设计和规范要求进行现场翻样，钢筋的制作必须按翻样的型号、尺寸、数量加工。成品钢筋按规格分类码放。环筋的弧度，均按其所在部位筒身弧度，提前加工成型，不得使用直筋绑扎。

6.3.1.2钢筋的堆放及垂直运输：

原材进场以后必须按型号及原材长短分类堆放，堆放要整齐，还应用枕木将钢筋垫好，严禁将钢筋直接堆放在土地上，以免粘上泥土。钢筋堆放场要有良好的排水设施。

50m以下的钢筋主要依靠20t塔吊来做垂直运输；50m以上部分使用电动提升系统的摇头扒杆或电梯顶部的摇头扒杆运输。吊到外操作架平台上的钢筋必须均匀堆放，不得集中堆放，以防平台产生偏载。地面的水平运输由平板车来完成。

6.3.1.3钢筋的绑扎：

绑扎钢筋的顺序为先立竖筋，然后绑环筋。每节筒壁最上一道环筋应低于模板30mm。为保证钢筋平直和保护层的准确，每节应先绑最上一道环筋，并计算该节钢筋的半径，用钢尺拉准调好竖筋，然后再立竖筋绑扎下环筋。支完模板后同样方法，在下一节模板顶处用环筋将竖筋固定。这样下一节的绑扎和浇筑混凝土不易被移位。

竖向钢筋按1.25m接头位置错开，每根长度5m，使其根数为该断面总数的25%并均匀布置在圆周上，竖向钢筋接头为大于Φ20采用墩粗直螺纹接头,小于Φ20采用搭接焊，操作人员必须经过专业培训，合格后方可上岗操作。竖筋接筋及抽筋的原则是保证每个施工节不少于设计标高要求的钢筋根数、规格和型号。

当竖向钢筋需要减筋时，应对称减筋，然后及时调整钢筋间距，使间距均匀。

钢筋遇烟道口、门口时，可以切断，并按图纸要求将孔洞加强筋插好，出烟道口后，按图纸要求数量重新插筋。

钢筋在绑扎过程中，要求平直，间距均匀，数量准确，绑扎牢固。绑扎后应仔细检查钢筋数量，尤其在减筋处更应认真随时调整均匀，施工中每节竖筋的实际用量要清点、记录。

6.3.1.4钢筋施工中的注意事项及要求：

钢筋在绑扎前必须将钢筋上的锈迹及泥土等清除干净。

钢筋在绑扎前必须将端部的弯折、扭曲做矫直或切除处理。过高的纵肋和飞边应做修磨处理，并应清除表面铁锈、油污、砂浆等杂物。

采用摇头扒杆吊钢筋时，每次限重0.5t，先吊一圈外环钢筋和一圈内环钢筋，固定摇头扒杆的缆风绳要稳固，以防后倾。

6.3.2模板工程

门口、烟道口支模方案

门口采用木模板，木支撑加固，烟道口采用木模与钢模相结合的支模方案，烟道口每节配一次模板。

配木模时必须实地放样，木模里侧光滑平整，不得有翘曲等现象支木模时必须位置准确，缝隙严密。为使木模与钢模结合紧密，应采用螺栓固定。

6.3.2.1模板施工中的质量要求；

内外模板排列要顺平、严密、竖直，尤其是第一节模板和各层牛腿的内模。模板的平面平整度误差不大于2mm。

每组对拉螺栓要求向中心呈辐射状布置。以保证三角架的间距，以方便模板施工。

每组模板的收分模板尺寸必须准确，支设后不得有缝隙，收分模板必须与双曲可调节模板平整一致，严禁里出外进，模板之间必须加海绵条，以防漏浆。

所有三角架的螺栓必须拧紧，尤其是环向连杆和立杆必须用扣件锁紧。

所有模板立缝的模板卡子不得少于五个，水平缝必须满打卡子。

每道围箍用两根脚手管，要求弧度准确，接头必须错开。如果模板与围箍有缝隙的地方必须用钩头螺栓将其钩紧。

支内模时，一定要保证补偿模板的位置和垂直度，调整半径并做好记录，然后才可以上三角架系统。

支外模时，先固定轨道模板，保证垂直度和位置，然后支轨道之间的模板，外模支完以后，需重新检查一下外半径记录，确认无误后才可以浇灌混凝土。

对拉螺栓采用套管式，拆模后可将螺栓抽出，继续使用，并将螺栓孔用膨胀水泥砂浆堵死。对销螺栓须逐个拧紧，但为保证筒壁厚度，拧螺栓不能过力。外露丝扣应大于20mm，以防滑扣跑模。

6.3.2.2牛腿、年号(待定)、筒首模板施工

牛腿施工采用木模板配制楔形缝，钢模板作为施工内模板，楔形缝木模板与钢模板之间采用在木模板上打眼穿钩头螺栓固定。木模板表面刨光刷清漆两道。

年号、筒首施工均采用木模和钢模板结合的施工方法施工，利用电动提升平台加固。木模与钢模板连接用螺栓。

6.3.3混凝土工程：

搅拌站的布置：根据现场场地及烟囱浇筑混凝土的要求，使用两台HZS25搅拌站生产混凝土，布置在烟囱施工区域的东部位置。

6.3.3.1混凝土的运输及浇筑方案：

50m下采用罐车水平运输，浇筑方法采用泵车或20t平臂吊浇筑。50m以上使用电梯垂直运输并用小推车浇筑。

6.3.3.2混凝土试配：

在混凝土施工前必须按设计要求做好混凝土的试配和试验工作，根据现场实际施工需要优化配合比。混凝土原材料的质量直接影响其外观质量，因此对混凝土原材料必须严格把关。

具体要求如下：

水泥：采用甲方订购的Po.52.5R或Po.42.5R水泥。水泥进场必须有出厂合格证、出厂日期。进厂后要对其进行复试，合格后方能使用。

砂：采用干净的天然砂，细度为中砂。砂中含泥量≤2.0%，含泥块量≤1%，进场后按规定的方法进行抽验。

石：采用玄武岩、闪长岩和花岗岩等破碎的碎石或河卵石。颗粒级配5-25mm。含泥量≤1%，含泥块≤0.5%，进场后按规定的方法进行抽验。

水：使用现场提供的水源。

外加剂：经实际考察，复试和试配后再定使用哪种产品，并分批抽样试验。

6.3.3.3混凝土搅拌：

混凝土由现场搅拌站采用强制式搅拌机集中供应，在混凝土搅拌过程中要求严格按配合比施工，未经试验人员允许严禁随意改动配合比。

混凝土开盘之前，应加水空转数分钟，将积水倒尽，使搅拌筒充分润湿。搅拌第一盘时，考虑筒壁上的砂浆损失，石子用量应按配和比定量减半，搅拌的混凝土要做到基本卸尽。在全部混凝土卸出之前不得再投入拌和料，严禁采取边出边进料。混凝土搅拌时间不少于120s。

雨季施工间，粗细骨料的含水量会有所变动，混凝土的配合比必须动态控制，确保混凝土的搅拌质量。

6.3.3.4混凝土的浇灌和振捣：

50m以上混凝土采用电梯吊笼运输，每次装0.5m3混凝土，在零米用小车把混凝土倒在电梯吊笼内，装满后，电梯运行，将混凝土运至顶部。然后用小车进行混凝土的浇筑。吊笼混凝土卸完后，电梯吊笼下落，整个混凝土浇灌过程中吊笼如此往返。混凝土振捣采用插入式振捣器，振捣时做到不漏振、不过振。保证混凝土内实外光。

6.3.3.5混凝土的养护方法：

由于烟囱高度较高，风力大，为保证混凝土外观质量和强度，在钢模板拆除后必须马上涂刷养护液，养护液在空气中可形成一层薄膜，使混凝土表面不失水，保持内在的湿润。养护液在混凝土内外壁涂刷，并涂刷均匀，不得漏刷。操作过程中要注意的事项：容器要干净无油，无铁锈，操作人员必须戴必须的防护用品，所用的工具要妥善保管。有防腐涂料及航空标志的区域不应涂刷养护液。

6.3.3.6混凝土浇灌注意事项：

浇筑混凝土时一定要振捣密实，严禁出现气孔、蜂窝等现象，并注意不要将钢筋保护层垫块碰掉和不得随意乱动钢筋，振捣时应尽量避免碰撞预埋件、预留孔洞、吊环、埋管等。振捣器操作应做到“快插慢拔”。混凝土分层浇筑时，浇筑混凝土厚度应不超过振捣棒长的1.25倍，在振捣上一层时，应插入下层中5-10cm左右，以消除两层之间的接缝，同时在振捣时间不得少于是20-30s。

在浇灌混凝土时，应经常检查模板及三角架、围箍等情况，当有变形或松动时，应立即停止浇灌，并应在已浇灌凝结前修整好。如发现有漏浆现象及时封堵，以免污染筒壁。

浇灌混凝土时，无论是泵送或电梯吊笼浇筑混凝土，都应在浇灌处放一张铁盘与模板对齐，以防漏浆污染筒身。

混凝土浇灌必须经过四级验收合格后方可浇灌，同时做好前后台的各项准备工作。每节混凝土的浇灌要求连续进行，一节模板内不得留施工缝。因此混凝土浇灌时应从筒壁的一处为起点，同时分别向两侧进行，最后在一处会合完成混凝土浇灌。

为使混凝土表面美观，要求每节混凝土浇灌到与模板上口一平，以使水平施工缝与模板水平缝一齐，为防止混凝土灌满溢出模板，应将混凝土灌至低于上表面30mm处，余下的部分用小桶灌满。然后用木抹子将混凝土面找平，最后用纱布将模板边擦干净。

6.3.3.5施工缝的处理：

烟囱筒身施工，每浇灌一节混凝土后，用木抹子抹平，待混凝土初凝后用铁刷子在混凝土表面刷麻面，然后清除混凝土表面的水泥浆和松动的石子，并清扫干净。

浇灌混凝土时，应先用压缩空气吹净表面的浮动物件及尘土并浇水湿润，且不得有积水。为防止浇筑混凝土过程中污染下部筒身，在模板的下部加设海绵条100×100mm一圈。

6.4环梁、年号、筒首的施工

环梁施工采用木模板配制楔形变形缝，钢模板作为施工内模板，楔形缝木模板与钢模板之间采用在木模板上打眼穿钩头螺栓固定。木模板表面刨光刷清漆两道。

年号、筒首施工均采用木模和钢模板结合的施工方法施工，利用电动提升平台加固。木模与钢模板连接用螺栓。

钢筋、混凝土的施工和筒壁方法相同。

6.5内衬施工

利用电动提升系统的吊平台进行施工，吊平台距施工操作平台10m，这样在混凝土筒壁内的混凝土水分充分散发后进行内衬的施工，砌筑材料的垂直运输采用电梯吊笼，注意材料不要集中堆放应分布均匀码放，砌筑前应清理表面的杂物，砌筑完后的手动工具、砌块不允许留在平台上，以防高空坠物伤人。

内衬砌筑时防腐隔离层、保温材料一起施工，施工时必须层层把关。涂刷防腐隔离层时应先把基层经理干净，同时要求涂刷均匀。保温材料要交叉放置，不能通缝以保证保温质量。

6.6航空色标带的施工

航空色标带的施工分二个阶段，现分述如下：

6.6.1  233.75-240m之间利用电动提升系统的操作架涂刷：

外筒结顶以后利用外操作架把模板拆除，然后涂刷航空色标。

6.6.2  233.75m以下部分采用吊栏进行涂刷。吊栏分四段制作，在180m信号平台上整体组装，然后从上到下用吊栏进行涂刷，上下提升采用4台2t慢速卷扬机。吊栏必须在0米做完负荷试验才允许使用。

航空色标施工应注意以下几点：

- 涂刷前应先把基层处理干净，然后才能涂刷。

- 涂刷时从上到下进行，以防污染已刷的油漆。

- 不得使用滚刷，以防油漆洒落，只允许使用刷子。在涂刷过程中要求少沾多刷，避免发生油漆流坠污染筒壁，在红白油漆相交处严禁出现咬色现象。每个小油漆桶必须带盖，以防吊栏升降时油漆洒落。

- 油漆涂刷是每班带多少用多少，下班以后油漆不允许留在吊栏上，吊栏升降过程中，油漆桶要盖好，以防油漆洒落。

- 每班刷完以后要把吊栏固定到信号平台上，同时0米卷扬机钢丝绳卡死。

- 油漆工要系安全绳，同时吊栏上要设安全网及防护栏杆。

180m以下的涂刷,将吊栏放在120m的信号平台上,其余的涂刷方法采用相同的方法进行作业。

航标施工的建议：由于烟囱施工的特殊性，在拆除模板后要立即涂刷养护液，混凝土的表面形成一层薄膜，不利于航标漆的附着。所以我们建议本烟囱工程的航标漆应该采用适合潮湿基底涂刷的产品，从而提高工程质量，增加施工的安全保证。

6.7钢爬梯、信号平台的安装

钢爬梯、信号平台随筒身施工一起进行，利用电动提升系统的操作架进行安装钢爬梯及组装信号平台，筒身施工时要求暗榫埋件埋设准确，不得漏埋。

爬梯安装时要使用经纬仪找正，保证爬梯的位置准确、美观。

6.8航空灯、避雷装置施工

筒壁施工到顶，利用施工电梯将航空灯和避雷针运至烟囱顶部，利用电动提升平台上的电焊机进行安装。

6.9电动提升系统的拆除

6.9.1 采用电动提升系统自身拆除的方案，拆除顺序为：操作与提升架→拆模及砌筑平台→辐射架及钢圈→中心鼓圈。

拆除操作架与提升架时，先用型钢把辐射梁系统支撑于筒壁上，使操作架与辐射梁平台脱开，然后用上部的2t卷扬机把操作与提升架放至地面。

内侧的拆模平台，砌筑平台等零星设施利用上部的2t卷扬机或电梯拆除，滑轮吊点固定在鼓圈上。

拆除辐射梁时滑轮吊点固定在鼓圈上，用2t卷扬机吊住一头从烟囱内部顺直放至0m。

所有附件拆除以后，只剩下中心鼓圈，中心箍圈将其解体后利用电梯运到地面。

6.9.2施工电梯的拆除

电梯的拆除采用自身拆除的方案。电梯节可以利用电梯笼子顶上的小扒杆自身拆除，每次拆节以后需把限位开关重新装上，拆除附臂时利用电梯笼子用槽钢在上面做推拉式平台伸至筒身，然后在上面铺脚手板，人站在上面松螺栓及拆附臂。附臂拆完以后移至吊笼上放至0m，这样逐步把电梯拆完。

6.10找中方案

采用线坠吊中为主，激光复核为辅的方法。达到双控的目的。电动提升模组装完利用中心鼓圈吊线坠，吊线坠比较直观。线坠重50kg为避免0米风荷的影响，把烟道口及施工洞口临时封闭起来，临时封闭采用在烟道口搭脚手架挂σ=6mm的钢板的施工方法。

6.11隔烟墙槽形板预制安装方案

隔烟墙槽形板为钢筋混凝土预制板，宽990mm，长5508mm，板厚50mm，共38块，其中异形4块。

该施工在烟囱施工区进行。在烟囱的预制场内用100×100mm木方和组合钢模板搭设预制平台。平台面积10×20m，每次预制19块板，两次预制完成。

预制板施工顺序：铺预制底模→预制板投影放线→绑扎钢筋→支模板并加固→浇灌混凝土→混凝土表面抹平、压光→养护

预制板密肋梁模板采用木模，模板加固采用木支撑，木模表面压光。

槽形板预制后浇水养护14天后方可拆模，然后进行一般养护。待强度达到80%以上用20t吊车吊下平台成堆码放。预制板码放用木方做垫格，码放高度不超过6块。

安装时采用机械吊装，从烟道口将预制板安装到位。具体的施工方法详见作业指导书。

6.12特殊施工措施

- 6.12.1 防雷电措施

在雨季到来之前对施工电源、生活用电源设施进行全面的检查测试，电气设备的接地、钢结构活动房屋等的接地进行调整测试，测试结果满足《电力建设安全工作规程》（火力发电厂）中的有关规定。施工现场的电焊机，按区域统一布置，电焊机安装在架高的电焊机集装箱内，并做好电焊机集装箱的接地和防潮保护工作。雨中、雨后及时排除设备周围的积水，使用机械前检查电气设备的绝缘是否良好。

烟囱在安装电动提升模时，即将烟囱的接地网施工完毕，避雷针设置在电动提升模井架的顶部，采用软电缆将避雷针与接地网可靠连接，使避雷针随烟囱一起上升。烟囱的接地极预先制作完毕，在烟囱基础施工时，随时进行埋设，在烟囱出零米时进行一次接地电阻测试，合格后随烟囱的筒壁一起向上施工，随时保持烟囱的良好接地状态。

6.12.2 防触电措施

6.12.2.1三级电源箱必须一机一闸一保，对漏电保护器做定期检查，合格后方可使用。

6.12.2.2烟囱电源必须使用船用拖动电缆，并做定期检查。

6.12.2.3定期检查各电源点、铁房子、避雷针等处接地电阻，并做好记录。

6.12.2.4现场电源必须设专人管理，随时检查并做好记录。

6.12.3高处坠落事故的防止对策

高处作业的平台、走道、斜道等装设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设防护立网。遇有六级及六级以上大风或恶劣气候时，停止露天高处作业。雨天气进行露天高处作业时，采取防滑措施。凡参加高处作业的人员全部进行体格检查。有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。特殊高处作业的危险区设围栏及“严禁靠近”的警告牌，危险区内严禁人员逗留或通行。

6.12.4高处落物事故的防止对策

高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上堆放的物件不超过允许载荷，施工用料随用随吊。高处作业人员配带工具袋，较大的工具系保险绳；传递物品时，严禁抛掷。高处作业时，点焊的物件不得移动；切割的工件、边角余料等放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除；必须拆除时，办理移动防护设施申请，在工作完毕后立即恢复原状并经验收；严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。交叉施工时，工具、材料、边角佘料等严禁上下投掷，使用工具袋、箩筐或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。

6.12.5 脚手架事故的防止对策

搭设、拆除、更改脚手架时，作业前编制施工措施。实际作业时，由持证架子工实施。架子搭设之后，分级验收；挂牌标识。搭设、拆除脚手架时，采取安全措施。例如，缆绳、区间隔离、设监护人等。拆除脚手架时，严禁从高处往下扔架子管、扣件。因施工需要临时拆除部分防护设施进行作业时，事先提出移动防护设施申请，采取防止坠落的安全措施设置。例如，设置[注意空缺开口]的警示标志。一旦完工，立即恢复原来的防护设施。

6.12.6雨季施工措施

6.12.6.1雨季施工应做好施工现场的排水、防洪。

6.12.6.2雨季施工应注意水泥不被雨淋或被水泡，尽量做到随用随进货，减少水泥的库存量。雨后搅拌混凝土前及时测试砂、石含水率，并由试验室及时进行配合比的调整，以保证混凝土和易性和强度。

6.12.6.3雨季施工应做好防雨、防雷、防触电措施，尤其是钢结构焊接平台，保证焊机不被雨淋、水泡，所有配电箱和电动机机械都应有良好的防雨措施，雨后要先让专业电工进行检查，有漏电现象提前排除，以确保安全施工。

6.13环保措施

施工现场环境的管理。对施工现场环境（噪音、粉尘、废气、废液、废水、光污染）进行控制。为避免施工区和邻近区的环境受到不良影响，对粉状类材料采取用密封容器或不渗漏袋装的措施。废气、废液、废水采取设置沉淀池、不渗漏容器盛放等措施处理。临近住宿或靠近生活设施的施工照明加装灯罩，防止照明产生光污染。对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，合理安排工作人员轮流操作机械，减少接触高噪声的时间，以及穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，采取佩戴防护耳塞或头盔、缩短其劳动时间等有效措施。同时，注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，控制施工时间，晚间11点后有噪音的施工项目停止作业。

6.14作业指导书编制计划

6.14.1烟囱基础土方开挖施工作业指导书

6.14.2烟囱地基处理回填施工作业指导书

6.14.3烟囱基础施工作业指导书

6.14.4烟囱筒身0-30m施工作业指导书

6.14.4烟囱筒身30m以上施工作业指导书

6.14.5烟囱内衬施工作业指导书

6.14.6烟囱安全施工作业指导书

6.14.7烟囱航空色标带施工作业指导书

6.14.8电动提升系统组装作业指导书

6.14.9电动提升系统负荷试验作业指导书

6.14.10电动提升系统维护作业指导书

6.14.11电动提升系统拆除作业指导书

6.14.12钢爬梯信号平台施工作业指导书

6.14.13电梯安装及附壁施工作业指导书

6.14.14电梯保养作业指导书

6.14.15平臂吊安装及附壁作业指导书

6.14.16平臂吊拆除作业指导书

7.物资计划

7.1材料进货前，要根据工程需要进行考察，确保进货质量。

7.2按施工图纸或有关资料，结合工程进度，及时向甲方报材料计划。

7.3进入现场的材料必须有原材报告及产品合格证，经过复试合格后才能使用。

7.4实行见证取样制度，原材料进厂后，须经过监理见证取样认可。

7.5设专人跟踪检查钢材、水泥的使用情况，建立台帐。

8.机械计划

工程主要机械设备一览表（见下图）

工程主要机械设备一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平臂吊 | 20t | 1台 | 外租 |  |
| 2 | 双笼电梯 | SCD200/200 | 1台 | 公司 |  |
| 3 | 搅拌机 | HZS25 | 2台 | 本现场 |  |
| 4 | 钢筋切断机 | GB40B | 1台 | 本现场 |  |
| 5 | 钢筋大弯钩机 | GJB7-40B | 1台 | 本现场 |  |
| 6 | 圆盘锯 | JZ105 | 1台 | 本现场 |  |
| 7 | 平刨 | MB504C-A | 1台 | 本现场 |  |
| 8 | 压刨 | MB106A | 1台 | 本现场 |  |
| 9 | 砂轮机 | MQ3020 | 1台 | 购置 |  |
| 10 | 无齿锯 | J30-400 | 1台 | 购置 |  |
| 11 | 电动提升系统 |  | 1套 | 购置 |  |
| 12 | 钢筋直螺纹机 |  | 4台 | 外租 |  |
| 13 | 混凝土汽车泵车 | IPF-85B-2 | 1台 | 公司 | 外租 |
| 14 | 拖式地泵 | 3080B-HP | 1台 | 公司 |  |
| 15 | 台钻 | ST-16A | 2台 | 购置 |  |
| 16 | 混凝土罐车 | JQC-6 | 3辆 | 本现场 |  |
| 17 | 逆变电焊机 | Z×7-400ST2 | 4台 | 本现场 |  |
| 18 | 卷扬机 | 2t | 2台 | 本现场 |  |
| 19 | 卷扬机 | 1t | 1台 | 本现场 |  |
| 20 | 汽车吊 | 50t | 1辆 | 本现场 |  |
| 21 | 角磨砂轮机 | 125 | 4台 | 购置 |  |
| 22 | 慢速卷扬机 | 2t | 4台 | 本现场 |  |

9.质量保证措施

坚持我公司“信守合同，周到服务，质量一流，用户满意”的质量方针，以保部优、争国优、创鲁班奖为总目标。

9.1质量目标

9.1.1分项工程优良率≥95%

9.1.2混凝土强度R28合格率100%

9.1.3钢筋焊接合格率100%

9.1.4耐酸胶泥的饱满度≥90%，隔热层憎水耐酸保温砖填充饱满。

9.1.5消除中心偏差超标、混凝土蜂窝、麻面露筋等质量通病。

9.1.6混凝土内实外光，颜色一致，模板接缝严密，无漏浆，外形尺寸正确，线条流畅。

9.1.7达到精品要求。

9.2质量保证措施

9.2.1建立以项目经理为核心的质量保证体系(见下图)

项目经理

项目副经理

项目总工

工程部

烟囱施工队

木工班

瓦工班

架工班

电工班

焊工班

机修组

管理组

钢筋班

砼工班

9.2.2严格执行国家及部颁的现行规程、规范、标准及实施细则，严格按设计图纸施工。

9.2.3所有施工项目开工前必须有施工技术交底，交底要有针对性，并执行双签字制度。

9.2.4技术人员跟班检查，随时解决施工中的各种问题。

9.2.5实行工序交接制度。上道工序不把质量问题带到下道工序，给下道工序创造有利条件。

9.2.6精心进行混凝土配合比设计。保证混凝土的水灰比不大于0.5，保证工程质量。

9.2.7每节筒壁打混凝土前，一定要将施工缝处理好，并做好记录。

9.2.8成立QC小组，定期活动，对质量进行检查总结，解决施工中的问题。

9.2.9坚决消除配合比不准、模板漏浆、混凝土表面不平等质量通病。

10.安全保证措施

贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针和公司的职业安全卫生与环境方针，以保障施工人员在施工过程中的安全健康，预防各类事故的发生，增强全员安全意识和改善安全施工环境为重点，创一流安全文明施工现场。

10.1安全目标：

10.1.1杜绝死亡事故和重大伤亡事故。

10.1.2重伤事故频率≤0.3‰。

10.1.3负伤频率≤5‰。

10.1.4杜绝重大机械、交通人身伤亡事故。

10.1.5杜绝重大火灾事故。

10.1.6施工班组安全管理达标率100％。

10.2保证措施

为保证华能沁北电厂一期#2标烟囱工程顺利到顶，实现全年安全事故零目标，为天津电力建设公司树立良好企业形象，特制定本措施。

10.2.1加强培训教育，提高认识，分清职责，认真落实安全生产责任，强化安全生产指挥体系和安全监察体系的职能作用，推动两个体系的运作到位。

10.2.2坚持从建立健全安全责任制和安全文明施工经济考核入手，细化管理责任，按岗位职能把安全文明施工责任分解落实到各部门、各施工单位，落实到施工班组，通过落实责任制和严格进行安全文明施工状况的考核，督促安全生产指挥体系和安全监察体系人员管理到位，责任到位，同时大幅度提高现场的安全施工水平和文明施工水平。

10.2.3强化安全管理，进一步加大治理“三违”行为力度，用违章的零目标确保实现烟囱施工事故零目标。项目部在全面治理“三违”上要继续加大管理力度，强化对违章人员的教育和处罚力度，对严重违章人员继续执行停工学习，对重复性违章性质严重的要令其下岗（外包工队人员辞退出场），使违章人员切实受到应有的教育，同时采取对违章违纪人员与施工单位每月经济考核挂钩的方法，督促施工单位加强安全管理力度，强化施工现场的安全纪律，实现安全生产。

10.2.4进一步加强“施工作业指导书”中技术安全措施的编制、细化过程控制，结合公司开展的职业安全卫生管理体系贯标工作，继续强化“施工作业指导书”中技术安全的编制，要把施工的组织行为、技术行为、作业行为、监察行为纳入控制各种类型危险点的范畴，把控制危险点落实到安全施工的管理程序和作业工序中去，达到控制危险点的效能，体现技术责任到位，为安全施工提供技术保障。继续坚持一切施工活动必须有安全施工措施的规定，严格执行无措施或未交底严禁布置施工的规定，坚持在施工前对全体施工人员进行交底和执行双签字制度，施工周期长的要坚持“中间、重复”交底和全员签字制度。施工作业的班组长是执行施工作业指导书的责任者，从作业准备到现场安全措施，从作业工序控制危险点到作业结束的全过程，都由作业班组长负责，将加强作业班组长对施工作业指导书执行情况的考核作为落实安全责任制考核的一项重要内容。坚持工程技术人员和安全专业人员深入现场监督检查作业指导书的执行情况，细化过程控制。

10.2.5强化脚手架搭设使用管理：烟囱施工脚手架，随工程进度而搭设，工程完毕即拆除，它对工程进度以及职工的人身安全有着直接影响，因此脚手架的搭设质量十分关键，所以，我们要贯彻公司规范施工脚手架的管理中的有关要求，把住方案设计与审查关、施工交底关、搭设尺寸关、铺板关、人员上下关、防护设施关、超高加固关、检查验收关。施工单位负责人、施工班组长负责脚手架的搭设使用管理，项目主管、工程技术人员、安监人员负责监督检查，共同把好架子搭设、使用关。

10.2.6强化高空坠落、高空坠物的事故预防：烟囱作业属超大构筑物的超高作业，全体施工人员必须牢固树立“安全第一，预防为主”的安全施工意识，决不能有任何放松的思想和撞大运的观念。烟囱施工从零米后采用三角架倒模施工（出烟口以上采用电动提升装置施工），安全网采用全兜式设置；施工过程杜绝施工中随意拆除三角架、安全网挑杆、挂钩、防护栏杆以及不及时恢复的行为；杜绝作业工序安排不合理，三角架全兜安全网不及时提升的现象；杜绝拆除模板、三角架时随意放置，螺丝、扣件、卡子不及时回收现象；杜绝拆除对拉螺栓时随意抛掷的行为。通过加强各级人员的安全责任制的落实，杜绝高空坠落、高空坠物事件的发生，确保施工过程安全。

10.2.7强化施工用电管理，为有效控制和预防建筑施工现场临时用电事故的发生，按建设部JGJ46---88《施工现场临时用电安全技术规范》结合工程情况对施工用电进行规范管理，加强雨季安全用电检查，加强大型机具接地检查，加强烟囱作业临时灯、线的使用管理，切实作好电梯电缆线防断线措施。项目部和施工单位对持证电工按临时电源的管理责任范围，实行每日供电巡查制度。项目部电工对电源线的布置、使用情况进行监控，安监人员负责监督。

10.2.8强化对烟囱主体施工单位的安全管理：烟囱施工任务重，时间紧，施工周期长，施工人员的在思想上容易麻痹，这就要求我们对施工队进行经常性的监督管理和思想教育，对施工进行全过程监控，强化各施工单位的一把手必须坚持在现场抓安全。

10.2.9贯彻电力部《电力建设安全施工管理规定》，做到安全管理工作的规范化、科学化、制度化。

10.2.10健全安全管理、监督体系，建立以项目经理为核心的安全保证体系。

10.2.11加强安全教育和培训，强化和提高各级领导及全体施工人员的安全意识和自身防护能力。

10.2.12每月定期组织一次安全大检查，对查出的安全隐患按“三定”的原则组织整改，及时修改、补充安全施工措施。

项目经理

项目副经理

项目总工

安全科

烟囱施工队

木工班

瓦工班

架工班

电工班

焊工班

机修组

管理组

钢筋班

砼工班

10.2.13逐级签订“安全文明施工岗位责任合同书”，实行全员安全风险抵押金制度，奖金与安全文明施工挂钩。

10.2.14加强安全技术措施的编制和审查。切实做到一切施工活动都要有安全施工措施，并在施工前进行交底，实行双签字，无安全技术措施和施工前未交底，严禁施工。

10.3主要安全措施

10.3.1进入施工现场必须遵守“三戴十不准”规定。

10.3.2零米地面的安全通道及安全网挂设应当牢固有效，安全警戒区必须设置或悬挂明显的标志，留设通道出口，非施工人员不得随意进入施工现场。

10.3.3高空作业人员须经体检合格后方可上岗。

10.3.4 材料及半成品宜位于危险区以外，如必须在危险区内时，则必须有可靠的防护措施。

10.3.5 防护通道的顶部必须用5→10mm钢板铺盖，其宽度不得小于3m，高度为4.5m，施工人员必须经过通道进出。

10.3.6 烟囱施工区场地要平整。

10.3.7 施工电梯进出要加安全挡板，以防落物伤人。

10.3.8 养护液及原料的存放应有专门的仓库，不得乱放。

10.3.9 烟囱施工现场的各层平台及零米均设置灭火器，烟囱施工中的电火焊应有专人监护，严防火灾。

10.3.10施工电源应有可靠保证，并随时检查供电运行情况防止突然停电。

10.3.11 穿越危险区的电源线应用电缆，严禁使用明线架空。使用电器应接漏电保护器，电源线安装牢固，防止被电梯碰挂。

10.3.12 施工平台上施工及夜间施工照明要充足，严禁将电源线绑在栏杆上，以防漏电。非电工人员不得随意接拆电源，行灯电压不得超过36V。电器维修时必须切断电源，电源箱挂牌，上锁。

10.3.13 施工中，专职安全员经常深入现场，发现问题及时解决。

10.3.14 物料不得大量堆积在平台上和靠在栏杆上，应均匀放置。

10.3.15 遇有六级以上大风、雷雨及大雾等恶劣气候，应停止烟囱施工，并撤离高空。

10.3.16 进入危险区作业必须征得工程部门同意，办理作业票后方可施工。不得私自出入施工区。

10.3.17 电梯操作人员必须经过培训方可上岗，在运料过程中，要注意的外露长度，不碰撞其它物件。

10.3.18 机械运行时不得超负荷运行，吊臂下严禁站人，严禁非司机操作。

10.3.19模板支撑系统所有螺丝必须安装牢固，杆件齐全，脚手板稳固，必要时可以加临时支撑。

10.3.20 禁止酒后施工及平台上打逗，严禁坐在栏杆及孔洞边缘。

10.3.21 电梯安全操作规程；

10.3.21.1电梯安装后，经公司或项目部有关部门调试，确认符合设计要求后方可使用。

10.3.21.2电梯司机必须经过培训且身体健康，并能胜任高空作业。

10.3.21.3电梯的日常使用、维护、检查均由机械部门负责。

10.3.21.4第一次试车应满载将吊笼升至距地面1m处，停车检查是否自动滑落，如发现下滑应及时调整。

10.3.21.5司机开车应思想集中，严禁与他人闲谈。

10.3.21.6确定上下信号，随时注意信号，遇有事故和危险时应立即停车。

10.3.21.7严禁超载运行，同时平均装载防止偏重。

10.3.21.8大雾、雷雨天气或滑道结冰等情况严禁开车。

10.3.21.9合闸启动后司机不准离开电梯。

10.3.21.10制动失灵时严禁开车。

10.3.21.11  6级以上大风时不准开车 ，并将电梯降至底层。

10.3.21.12下班后必须打扫吊笼，做好交接班记录，将电梯电源切断并关好电梯控制箱及笼门。

10.3.21.13其它部分请参见电梯使用说明书。

10.3.22在烟囱0→30m施工时，在烟囱西北侧搭设一上下人马道。马道外侧满封安全网。

10.3.23烟囱筒壁施工时，在电梯井架上设一临时避雷针，引下线与烟囱接地网相连。每施工一节，避雷针随着向上倒。

11.微机使用

技术资料计算机管理在我公司已应用近十年。积累了丰富的经验，目前在建的工程项目全部采用计算机管理，已形成一套完善的工程管理体系模式。为保证信息管理与工程管理同步，公司计算机进行了网络化，为竣工资料移交打下了坚实的基础。

本次计算机应用在整个工程管理中，包括材料管理、预算管理、资料管理、工程管理等。并将计算机联网，可以在网络中查询工程的施工情况。

12.培训计划

12.1组织有关施工人员参观学习在建同类型烟囱。

12.2组织施工人员进行钢筋直螺纹连接操作培训。

12.3组织有关人员进行微机使用操作培训。

12.4组织施工人员进行规程规范的学习。

12.5组织施工人员进行电动提升原理及现场操作培训。

12.6组织施工人员进行钢筋焊接培训。

12.7组织有关施工人员进行吊车、电梯操作培训。

13附图

(1)烟囱施工平面布置图

(2)基坑开挖图

(3)基础支设模板示意图

(4)烟囱施工网络计划图

(5)烟囱30m以下支模示意图

(6)30m以上筒壁施工图

(7)电动提模系统组装立面示意图

(8)可调双曲模板加工图

(9)可调双曲模板加工数量表