增强水泥（GRC）空心条板隔墙工程质量管理

1、依据标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-2001

- 2、施工准备

2.1材料及工具：

2.1.1增强水泥空心条板：

增强水泥空心条板有标准板、门框板、窗框板、门上板、窗上板、窗下板及异形板。标准板用于一般隔墙。其他的板按工程设计确定的规格进行加工。

2.1.1.1规格：普通住宅用的板规格为：

长（L）		2400～3000mm

宽（B）		590～595mm

厚（H）		60、90mm

公用建筑用的板规格为：

长（L）		2400～3900mm

宽（B）		590～595mm

厚（H）		90mm

2.1.1.2技术要求：面密度≤60kg/m2

抗弯荷载≥2.0G（G为板材的重量，单位，N）

单点吊挂力≥800N

料浆抗压强度≥10MPa

软化系数≥0.8

收缩率≤0.08%

2.1.2胶粘剂：水泥类胶粘剂。用于增强水泥空心条板与基体结构之固定、板缝处理、粘贴板缝和墙面转角玻纤布条。

初凝时间＞0.5h

粘结强度＞1.0MPa

2.1.350mm宽中碱玻纤带及玻纤布：用于板缝处理。

布重＞80g/m2，8目/in

断裂强度：25mm×100mm布条	经向＞300N

纬向＞150N

2.1.4石膏腻子：用于满刮墙面。腻子的性能：

抗压强度＞2.5MPa；抗折强度＞1.0MPa；粘结强度＞0.2MPa；终凝时间3h。

2.1.5工具：无齿锯、笤帚、水桶、钢丝刷、小灰槽、2m靠尺、2m托线板、开刀、撬棍、钢尺、橡皮锤、木楔、钻、扁铲、射钉枪等。

2.2作业条件：

2.2.1结构已验收，屋面防水层已施工完毕。墙面弹出+50cm标高线。

2.2.2操作地点环境温度不低于5℃。

2.2.3正式安装以前，先试安装样板墙一道，经鉴定合格后再正式安装。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程：

结构墙面、顶面地面清理和找平 放线、分档 安U形卡（有抗震要求时） 配板、修补 铺设电线管、稳接线盒、安装管卡、埋件 配制胶粘剂 安装隔墙板 安门窗框 板缝处理 板面装修

3.2清理隔墙板与顶面、地面、墙面的结合部，凡凸出墙面的砂浆、混凝土块等必须剔除并扫净，结合部尽力找平。

3.3放线、分档：在地面、墙面及顶面根据设计位置，弹好隔墙边线及门窗洞边线，并按板宽分档。

3.4配板、修补：板的长度应按楼面结构层净高尺寸减20mm。计算并量测门窗洞口上部及窗口下部的隔板尺寸，按此尺寸配有预埋件的门窗框板。当板的宽度与隔墙的长度不相适应时，应将部分隔墙板预先拼接加宽（或锯窄）成合适的宽度，放置有阴角处。有缺陷的板应修补。

3.5有抗震要求时，应按设计要求用U形钢板卡固定条板的顶端。在两块条板顶端拼缝之间用射钉将U形钢板卡固定在梁或和板上，随安板随固定U形钢板卡。

3.6配制胶粘剂：胶粘剂要随配随用。配制的胶粘剂应在30min内用完。

3.7安装隔墙板：隔墙板安装顺序应从与墙的结合处开始，依次顺序安装。板侧清刷浮灰，在墙面、顶面、板的顶面及侧面（相拼合面）满刮胶粘剂，按弹线位置安装就位，用木楔顶在板底，再用手平推隔板，使板缝冒浆，一个人用撬棍在板底部向上顶，另一人打木楔，使隔墙板挤紧顶实，然后用开刀（腻子刀）将挤出的胶粘剂刮平。按以上操作办法依次安装隔墙板。

在安装隔墙板时，一定要注意使条板对准预先在顶板和地板上弹好的定位线，并在安装过程中随时用2m靠尺及塞尺测量墙面的平整度，用2m托线板检查板的垂直度。

粘结完毕的墙体，应立即用C20干硬性混凝土将板下口堵严，当混凝土强度达到10MPa以上，撤去板下木楔，并用同等强度的干硬性砂浆灌实。

3.8铺设电线管、稳接线盒，安装管卡、埋件：按电气安装图找准位置划出定位线，铺设电线管、稳接线盒。

所有电线管必须顺增强水泥空心条板的孔铺设，严禁横铺和斜铺。

稳接线盒，先在板面钻孔扩孔（防止猛击），再用扁铲扩孔，孔要大小适度，要方正。孔内清理干净，用胶粘剂稳接线盒。

按设计指定的办法安装水暖管卡和吊挂埋件。

3.9安门窗框：一般采用先留门窗洞口，后安门窗框的方法。钢门窗框必须与门窗框板中的预埋件焊接。木门窗框用L型连接件连接，一边用木螺丝与木框连接，另一端与门窗框板中预埋件焊接。门窗框与门窗框板之间缝隙不宜超过30mm，超过3mm时，应加木垫片过渡。半缝隙中的浮灰清理干净，用胶粘剂嵌缝。嵌缝要嵌满嵌密实，以防止门扇开关时碰撞门框造成裂缝。

3.10板缝处理：隔墙板安装后10d，检查所有缝隙是否粘结良好，有无裂缝，如出现裂缝，应查明原因后进行修补。已粘结良好的所有板缝、阴角缝，先清理浮灰，刮胶粘剂，贴50mm宽玻纤网格带，转角隔墙在阳角处粘贴200mm宽（每边各100mm宽）玻纤布一层，压实、粘牢，表面再用胶粘剂刮平。

3.11板面装修：

3.11.1一般居室墙面，直接用石膏腻子刮平，打磨后再刮第二道腻子，再打磨平整，最后做饰面层。

3.11.2隔墙踢脚，一般应先在根部刷一道107胶水泥浆，再作水泥、水磨石踢脚。如作塑料、木踢脚，先钻孔打入木楔，再用钉钉在隔墙板上（或用胶粘贴）。

3.11.3如遇板面局部有裂缝，在做饰面前应先处理，才能作下一道工序。

4、质量标准

骨架隔墙工程质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | l | 材料质量 | 第7．3．3条 | 观察和检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告 |
|  | 2 | 龙骨连接 | 第7．3．4条 | 手扳和尺量检查 |
|  | 3 | 龙骨间距及构造连接 | 第7．3．5条 | 观察检查 |
|  | 4 | 防火、防腐 | 第7．3．6条 | 检查隐蔽工程验收记录 |
|  | 5 | 墙面板安装 | 第7．3．7条 | 观察和手扳检查 |
|  | 6 | 墙面板接缝材料及方法 | 第7．3．8条 | 观察检查 |
| — 般 项 目 | 1 | 表面质量 | 第7．3．9条 | 观察和手摸检查 |
|  | 2 | 孔洞、槽、盒 | 第7．3．10条 | 观察检查 |
|  | 3 | 填充材料 | 第7．3．11条 | 轻敲检查 |
|  | 4 | 允许偏差 | 第7．3．12条 | 见下表 |

骨架隔墙安装的允许偏差符合下表的规定

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差(mm) |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 人造木板、水泥纤维板 |  |
| l | 立面垂直度 | 3 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 |  | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 压条直线度 |  | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 1 | l | 用钢直尺和塞尺检查 |

5、成品保护

5.1施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。隔墙板粘结后10d内不得碰撞敲打，不得进行下道工序施工。

5.2安装埋件时，宜用电钻钻孔扩孔，用扁铲扩方孔，不得对隔墙用力敲击。对刮完腻子的隔墙，不应进行任何剔凿。

5.3严防运输小车等碰撞隔墙板及门口。

- 6、应注意的质量问题

6.1注意增强水泥空心条板的运输和保管。运输中应轻拿轻放，侧抬侧立并互相绑牢，不得平抬平放。堆放处应平整，下垫100mm×100mm木方，板应侧立，垫木方距板端50cm。

板如有明显变形、无法修补的过大孔洞、严重的断裂、裂缝或破损，不得使用。

6.2板缝开裂是目前的质量通病。防止板缝开裂的办法，一是使用的胶粘剂必须对路，二是板缝处理要严格按操作工艺认真操作。目前使用的胶粘剂，效果较好的有EC-6型水泥砂浆胶粘剂、众霸Ⅱ型胶水泥砂浆胶粘剂。

EC-6型胶，是以VAE树脂乳液为主剂，配以多种助剂制成。EC-6型胶﹕水=1﹕1（重量比），混合成胶液，425号水泥﹕细砂=1﹕2拌合成干砂浆，再加入胶液拌制成适当稠度的EC-6聚合物水泥砂浆胶粘剂，其粘结强度≥1.1MPa。

从霸Ⅱ型胶水泥砂浆胶粘剂，配制用的水泥应用425号硫铝酸盐水泥，配合比（重量比）是，胶﹕水泥﹕砂=1﹕1﹕2，拌合成适当的稠度即可。

选择胶粘剂十分关键，一定要慎重对待。

- 7、质量记录

7.1增强水泥空心条板质量合格证。

7.2胶粘剂质量合格证。

7.3隔墙板吊挂力测试记录。

7.4隔墙分项工程质量检验评定记录。