门窗工程施工工艺

01.检查基层材料，选用合格木龙骨及15厚细木工板或中纤板为基层材料。施工前检查基层墙体平整度，误差超过3㎜，采用相应措施，墙体破损较大的在木作基层作好后应用水泥砂浆找补平整后方能进行面层施工。

02.门窗套基层细木工板套材下料，基层用干燥木料打木楔固定稳固，离地5㎜，防止水浸；检查平整度、垂直度，平整度及垂直度允许误差≤1㎜，对角线允许误差≤2㎜，（检测门窗上方左右角到水平线距离），所有门应作到高度一致。

03.超过150㎜副窗，封闭副窗采用木龙骨框架，封50宽15厚条状木工板，间距20宽，与原墙体抹灰层高差为15-20㎜，并将原来抹灰层打掉50宽，接缝处钉钢丝网，再用水泥砂浆抹平。

04包门门扇使用双层15厚木工板开条制作，木工板宽度一般为120，纵向2根，横向5根，装锁处特别加固，木工板应作交*开口处理，以防变形。

05.门窗套面板使用前必须挑选，分类合理套材及配色使用，封板使用白乳胶、蚊钉固定，白乳胶应涂刷均匀足量。

06.门扇收口：门扇门档必须用实木条穿尖收口，选色使用；修边时，严禁伤面板，所有门窗套面板不得有伤痕及裂缝。

07.框边线必须仔细挑选，保证门正面线条纹理、色彩均衡美观，边线使用前须打磨光滑，正反面同上底漆1遍，钉线条时必须将背面推光校平后再少量打胶使用30直钉固定。

08.线条转角接头严密，线槽通畅，纹理、色泽变化不大；实木条与面板接缝严密，肉眼距1m处应不见接缝，固定应牢固，钉眼尽量钉在线条凹缝处，线条离地5㎜.

09.边线与墙体交结应严密，缝隙3-6㎜以内，采用专用密封胶补缝，超过6㎜应先用9厘板基层满垫后再用密封胶补缝。

10.实木门应选面使用，感观较好的面向外。门窗扇安装：门窗与地面（面层高度）距离5-8mm，门扇左，右，上口间隙2-3mm，门扇与门档结合严密，不得有透光现象，缝隙正负1mm，装门扇涉及磨砂玻璃时，装好后应在光面部分打适量玻璃胶保护玻璃，厨卫间磨砂面应向外，与室外交结处磨砂面应向内。门扇装好后，不得高于边线厚度。安装后应开关灵活。

11.窗拉手距地1.5-1.6m；门拉手距地0.9-1.05m.安装合页须在门扇及门框上双面开槽，门扇开口与合页严密。完工后所以合叶换新合叶。五金连接件应安装齐全、位置适宜、固定可靠。

12.门碰安装，固定牢实，位置准确。磁碰固定于踢角线上，踢角线周围应牢固。

13.门锁安装；门锁离地高度900-1000mm（锁中心位），锁孔位置正确，锁舌与门扇，锁扣与门框之间的缝隙应严密，安装 牢固，开启自如。锁安装好后，必须包扎保护，以防污染。合页位距为立挺高度1/10.开孔必须使用开孔器，不得手工开孔。

14.门窗扇1500以内轨道必须使用超凡滑轨小号；1500-2000使用中号；2000*800以上使用大号滑轨。三种规格的滑轨均应使用下滑，使用超凡滑轨应仔细阅读说明书。

15.确定双扇双轨推拉门门扇宽度时，两个门扇的交结边应有1cm以上重合。推拉门及折叠门应开启自如、轻松，不得有擦挂，横竖缝应均匀、严密、暗藏式推拉门应在门扇装好且调试合格后方能封闭。安全可靠，设置门档和门卡锁。

16.交工前，撕去合页及锁上纸胶带，换上铜螺钉，铜螺钉不得车胚、滑丝，应平整、牢固，门上口注意要砂平，保持干净。

17.所有门扇完工时应开启自如。门窗制作允许偏差：翘曲2-3mm；对角线2mm；平整度2mm（平米内），门窗安装后外观质量应表面洁净，大面无划痕、碰伤、锈蚀；涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气泡。