家装工程施工——电气线路布设及设备技术

一施工常规要求

（一）进户配电箱内应设漏电断路器为总开关。根据不同要求分多路出线分别控制照明、插座及大功率电器设备

（二）家用电器采用单相插座作为电源插件的接电方式。其最大接插功率：电感性负荷（如电动机）为0.25KW；电阻性负荷（如电热器、浴霸、电热水器、电油汀、微波炉等）为2KW.插座不作为接电开关使用时，接电功率不在此限。

（三）功率大的（1KW以上）用电设备（如空调、浴霸、电热水器、电油汀、微波炉等）宜单独回路配线，并选用15A单项三孔插座。

（四）弱电系统（包括电话、有线电视、防盗报警、煤气报警等）的配线可采用暗配和明配，但不得与电力、照明线同管敷设、同出线盒（中间有隔离的除外）同连接箱安装。选用的终端盒、出线盒应与配电系统中的开关、插座同一系列。

（五）漏电开关应垂直安装，并按产品标志的电源铡和负荷铡接线，通过试验按钮检查其动作性能。

（六）电气装置应接线牢固，接触良好，非带电金属部分应可靠接地。

（七）卫生间插座应选用防溅式。

二电气布线

（一）电气布线应采用暗管敷设方式，电线保护管宜沿着最近的路线敷设。

（二）导线在管内不应有接头和纽结，接头应设在接线盒内。

（三）塑料护套线可直接敷设在空心楼板孔内。护套层不得损伤。

（四）导线应选用符合现行国家的铜质绝缘电线或铜质塑料绝缘护套线，不得选用铝质绝缘护套线。

（五）导线应按用电负荷大小合理选择截面，软导线（灯头线）截面不应小于0.4毫米平方；穿管敷设的绝缘导线截面不应小于1.0毫米平方。

（六）电线保护管宜采用电线钢管或塑料管。塑料管及配件必须为阻燃型产品。

（七）电气线路与热水管之间平行敷设距离；当热水管在下方时，不应小于300mm；热水管在上方时不应小于200mm；交*敷设时不应小于100mm.热水管宜设保温层或用保温复合管。

三电气开关、插座安装

（一）相线（火线）应经开关控制。

（二）开关安装的位置应便于操作，边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m；距地面高度约为1.3m.

（三）落地安装插座宜选安全型插座，安装高度距地面宜大于0.15m.

（四）插座的接地端子不应与零线端子直接连接。

（五）并列安装的开关、插座距地面高度，目视应一致。

（六）暗装开关、插座应采用专用盒，线头应留足150mm，专用盒的四周不应有空隙，盖板应端正，紧贴墙面。

四灯具安装

（一）灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的木螺丝或螺栓不应少于两个。绝缘台直径为75mm以下，可安装采用一个木螺丝或螺栓固定。

（二）吊链灯具的灯线不应受力，灯线应与吊链编*在一起。

（三）螺口灯头相线应接在中心触点端子上，零线接在螺纹端子上。对带开关的灯头，开关手柄不应有裸露的金属。

（四）热光灯及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修，并有防止灯角松动而使灯管跌落的措施。

（五）吊灯灯具重量大于3kg时，应采用预埋吊钩或螺栓固定；软线吊灯灯具重量大于1kg时，应增设吊链。

（六）灯具（包括：吸顶灯、花灯、吊灯、壁灯、射灯等）的安装应按灯具安装说明的要求进行。

（七）照明灯具应分别单独安装开关，组合灯具可分组控制。根据需要可安装双控开关。

五电气设备安装

（一）吊扇的安装

1.吊扇挂钩应安装牢固，挂钩直径不应小于悬挂销钉的直径，且不得小于8mm.

2.吊扇悬挂销钉应设防震橡胶垫；销钉的防松装置应齐全、可靠。

3.吊扇距地面高度不得低于2.3m.

4.吊扇组装时严禁改变扇叶角度；扇叶的固定螺钉应装防松装置；吊杆与电机之间螺纹连接，其啮合长度每端不得小于20mm，且应装设防松装置。

5.调速开关与吊扇配套，接线应正确，运转时扇叶不应有明显颤动。

（二）脱排油烟机安装

1.脱排油烟机应用膨胀螺栓固定在墙面上，机体下表面距灶具高度宜为800mm左右。

2.脱排油烟机废气应排到室外，不得排放在建筑物共用部位。

3.脱排油烟机安装，除上述要求外，还应满足产品安装使用说明的要求。

（三）浴霸、电暖器安装

不得使用普通开关，不得直接安装在可燃构件上。

（四）空调器安装

1.室外三角架必须用不小于L40mm*40mm*4mm角钢制作，焊接牢固。

2.三角架安装必须用8mm的膨胀螺栓固定，每只三角架不少于2只，安装后牢固可靠。

3.空调器安装应严格按照使用说明书的规定实施，并由专业人员安装。

除本书介绍的电器安装方法之外，其他电器设备的安装应按产品安装使用说明书的规定。